教 案

20 14 —20 15 学年第 1 学期

授课班级： 建筑环境与设备工程1241/1242

课程名称： 建筑电气技术

任课教师： 薛永飞

院部名称：   土木工程学院

二〇一四 年八月十八日

| 课程名称 | 建筑电气技术 | 课程归属 | 土木工程学院 | 课程代码 | 010810320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 | 建筑环境与设备工程1241/1242 |
| 授课地点 | 理论教学1207/1201 ； 实践教学3#实验楼 ； 辅导 薛永飞 |
| 课程类别 | 限选课 |
| 总学时数 | 48 | 周学时 | 3 | 学分数 | 3 |
| 学时分配 | 课堂讲授 42 学时； 实践教学 4 学时； 辅导 2 学时 |
| 起至时间 | 第 1 周至第 16 周 |
| 本科《建筑电气技术》课程教学大纲 | 薛永飞 | 土木工程学院，2011 |
| 建筑电气工程 | 段春丽，等 | 机械工业出版社，第一版.，2005 |
| 建筑电气 | 魏金成，等 | 重庆大学出版社，第二版，2002 |
| 建筑电气 | 刘玲，等 | 中国建筑工业出版社，第一版，2005 |
| 建筑电气设计基础 | 徐晓宁，等 | 华南理工大学出版社，第一版，2007 |
| 授课教师 | 薛永飞 | 职称 | 副教授 | 院（部） | 土木工程学院 |
| 实践教师 | 周成虎 | 职称 | 实验师 | 院（部） | 电气工程学院 |
| 辅导教师 | 薛永飞 | 职称 | 副教授 | 院（部） | 土木工程学院 |

| 上课日期 | 2014年 9 月 1 日 | 第 1 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第一章绪论 |
| 教学目的要求 | 建筑物用电基本知识回顾，总体认识建筑电气 |
| 重点及处理方法 | 短路，三相电路，讲演 |
| 难点及处理方法 | 三相电路，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 一. 建筑电气概述 二. 电路与基本定律 1.1 电路的作用与组成部分 物理量正方向的表示方法 规定正方向的情况下电功率的写法 电源的功率 1.2 电路的基本元件 电压源模型 1.3 电路的基本定律 1.3.2基尔霍夫定律 1.5 电源有载工作、开路与短路 三.电路基本连接方式 1. 电阻串并联联接的等效变换 在电路中，电阻的联接形式是多种多样的，其中最简单和最常用的是串联与并联。具有串、并联关系的电阻电路总可以等效变化成一个电阻。 两个或两个以上的电阻的并联也可以用一个电阻来等效。 两个并联电阻上的电流分别为： 2支路电流法 凡不能用电阻串并联化简的电路，一般称为复杂电路。在计算复杂电路的各种方法 中，支路电流法是最基本的。它是应用基尔霍夫电流定律和电压定律分别对节点和回路列出方程，求出未知量。 一般地说，若一个电路有b条支路，n个节点，可列n-1个独立的电流方程和b-(n-1)个电压方程。 3结点电压法 当电路中支路较多，结点较少时可选其中一个结点作参考点，求出其他结点的相对于参考点的电压，进而求出各支路电流。这种方法称为结点 4.戴维南定理 四.正弦交流电与电路 1.电路的常用物理量 2. 电阻元件交流电路 3  正弦量的基本特征及相量表示法 4. KCL、CVL及元件伏安关系的相量形式 5. 阻抗串、并联电路的分析计算 6.电感 电压与电流的相位关系 7.电容 电压与电流的相位关系 8. 正弦电路的有功功率和功率因数 9. RLC串联电路的谐振条件与特征 10 正弦电路的功率  五. 三相电路 由3个频率相同、振幅相同、相位互差120°的正弦电压源所构成的电源称为三相电源。由三相电源供电的电路称为三相电路。 三相电源由三相交流发电机产生的。在三相交流发电机中有3个相同的绕组。3个绕阻的首端分别用A、B、C表示，末端分别用X、Y、Z表示。这3个绕组分别称为A相、B相、C相，每个电源的电压称为相电压，火线间电压称为线电压。 三相电压 负载星形联接的三相电路 负载三角形联接的三相电路 三相功率 1. 对称三相电路的连接方式及计算 3. 三相电功率 解：（1）负载星形连接时，相电压的有效值为： 设 V。线电流等于相电流，为： 三相总功率为： 由此可知，负载由星形连接改为三角形连接后，相电流增加到原来的倍，线电流增加到原来的3倍，功率增加也到原来的3倍。 小结： | 15分钟 15分钟 15分钟 15分钟 15分钟 15分钟 10分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 9 月 4 日 | 第 2 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第一章绪论 |
| 教学目的要求 | 建筑物用电基本知识回顾电子部分 |
| 重点及处理方法 | 电子放大电路和电子应用部分，讲演 |
| 难点及处理方法 | 粘性的理解，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 小结 六.基本放大电路 1. 半导体二极管 半导体的导电特征 半导体二极管结构与符号 半导体二极管的伏安特性曲线 半导体二极管的主要参数 2.稳压管 稳压管是一种用特殊工艺制造的半导体二极管，稳压管的稳定电压就是反向击穿电压。稳压管的稳压作用在于：电流增量很大，只引起很小的电压变化。 3. 半导体三极管 半导体三极管是由两个背靠背的PN结构成的。在工作过程中，两种载流子（电子和空穴）都参与导电，故又称为双极型晶体管，简称晶体管或三极管。 两个PN结，把半导体分成三个区域。这三个区域的排列，可以是N-P-N，也可以是P-N-P。因此，三极管有两种类型：NPN型和PNP型。 （1）产生放大作用的条件 内部：a）发射区杂质浓度>>基区>>集电区 b）基区很薄 外部：发射结正偏，集电结反偏 （2）三极管内部载流子的传输过程 a）发射区向基区注入电子，形成发射极电流 iE b）电子在基区中的扩散与复合，形成基极电流 iB c）集电区收集扩散过来的电子，形成集电极电流 iC （3）电流分配关系： iE = iC + iB 输出特性曲线 4. 三极管单管放大电路 基本类型 （1）晶体管V。放大元件，用基极电流iB控制集电极电流iC。 （2）电源UCC和UBB。使晶体管的发射结正偏，集电结反偏，晶体管处在放大状态，同时也是放大电路的能量来源，提供电流iB和iC。UCC一般在几伏到十几伏之间。 （3）偏置电阻RB。用来调节基极偏置电流IB，使晶体管有一个合适的工作点，一般为几十千欧到几百千欧。 （4）集电极负载电阻RC。将集电极电流iC的变化转换为电压的变化，以获得电压放大，一般为几千欧。 （5）电容Cl、C2。用来传递交流信号，起到耦合的作用。同时，又使放大电路和信号源及负载间直流相隔离，起隔直作用。为了减小传递信号的电压损失，Cl、C2应选得足够大，一般为几微法至几十微法，通常采用电解电容器。 静态分析 微变等效电路法的图形 多级电压放大电路，耦合方式 5. 差动放大电路 抑制零漂的方法有多种，如采用温度补偿电路、稳压电源以及精选电路元件等方法。最有效且广泛采用的方法是输入级采用差动放大电路。 输入、输出方式 几个关键名词（共模抑制比） 6.功率放大电路 功率放大电路的任务是向负载提供足够大的功率，这就要求①功率放大电路不仅要有较高的输出电压，还要有较大的输出电流。因此功率放大电路中的晶体管通常工作在高电压大电流状态，晶体管的功耗也比较大。对晶体管的各项指标必须认真选择，且尽可能使其得到充分利用。因为功率放大电路中的晶体管处在大信号极限运用状态，②非线性失真也要比小信号的电压放大电路严重得多。此外，功率放大电路从电源取用的功率较大，为提高电源的利用率，③必须尽可能提高功率放大电路的效率。放大电路的效率是指负载得到的交流信号功率与直流电源供出功率的比值。 分类 7. 晶闸管用其整流电路 构造与图形 原理 整流方程与图形 8 集成运算放大电路 分类 组成 性能指标 理想化条件 虚短与虚断 三种 基本电路 根据运放工作在线性区的两条分析依据可知： ，， 由此可得： 若，则： 可见输出电压与两个输入电压之间是一种反相输入加法运算关系。这一运算关系可推广到有更多个信号输入的情况。平衡电阻。 小结： | 15分钟 15分钟 15分钟 5分钟 10分钟 10分钟 10分钟 15分钟 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 | 作业情况较好 |

| 上课日期 | 2014年 9 月 8 日 | 第3 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第二章建筑供配电一 |
| 教学目的要求 | 掌握建筑供、配电的分类 能够完成电力负荷的计算 |
| 重点及处理方法 | 掌握建筑供、配电的分类，能够完成电力负荷的计算，讲演 |
| 难点及处理方法 | 建筑供、配电的分类，能够完成电力负荷的计算，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 1.电力系统基本知识 一 电力系统的基本概念 电能 电力系统 建筑供配电系统及其组成 由高压及低压配电线路、变电站（包括配电站〕和用电设备组成。 一）分类 大型、特大型建筑供配电 中型建筑供配电 小型建筑供配电 100kw以下的用电负荷建筑 二）电力系统的电压 电力系统电能质量的两个基本参数： 频率、电压 1. 额定频率：50±0.5Hz ，一般称“工频” 2. 额定电压：为电气设备正常运行且获得最佳经济效果的电压。 (1)电网（电力线路〕的额定电压 它是确定各类电力设备额定电压的基本依据。 (2) 用电设备额定电压 与电网额定电压相同。 (3) 发电机的额定电压 高于同级电网电压5%. (4)电力变压器的额定电压 三.负荷分级及供电要求 一级负荷 符合下列情况之一时，应为一级负荷： １．中断供电将造成人身伤亡时。 ２．中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如：重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。 ３．中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如：重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中，当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷，以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷，应视为特别重要的负荷。 符合下列情况之一时，应为二级负荷： １．中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如：主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。 ２．中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如：交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷，以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。 不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。 常用重要电力负荷级别见表1-3，PP：6～9 2.供电要求 四 建筑电气的发展现状 供电 量大、面广、用途复杂的供电系统。 照明 在照度、照明质量、照明方式、灯具外形、供电要求及控制上都有不同程度的发展和更高的要求。 电力 运输系统、水泵系统、空调系统和消防防排烟系统等各成系统。 就地控制、远地集控、BA系统自动控制、火警信号控制及联动控制等多种控制。 线路选型及敷设 防雷接地 有防直击雷、侧击雷、感应雷的措施，有接零、接地保护、等电位联接等。 通信、保安、自动化 通信自动化系统(CAS) 楼宇自动化系统(BAS) 办公自动化系统(OAS) 保安自动化系统(SAS) 管理自动化系统(MAS) 综合布线系统(PDS) 结构化布线系统(SCS) 智能建筑 五.建筑电气施工内容、程序与要求 一）建筑供配电工程施工，即电气安装工程 3方面 准备工作 二）电气安装工程施工程序 三）竣工验收 2.建筑供电系统 一. 建筑供电系统 1.建筑供电基本方式 100kW以下直接接380/220V电网 一般需设立一个简易变压器，10kV变到380/220V 较大负荷时，有多台变压器时，可选 用10kV供电系统，由变压器再变为380/220V 大型的可有三次变压 2.变电所、配电所的分类 1）变、配电所的类型 变电所的类型 户外变电所，附设变电所，户内变电 所，独立变电所，杆台式变电所 配电所的类型 附设配电所，独立配电所，配、变电所（附设、独立） 2）变、配电所位置的确定 3.变、配电所的接线图 1）电气接线图的类型 主接线图（一次接线图，表示电能传送和分配，一次电气设备按一定顺序连接而成）。对称三相可用一根表示。 副接线图（二次接线图，表示测量、控制、信号显示、保护和自动调节一次设备运行的电路），与一次接线之间是由电压、电流互感器和继电器相联系起来. 2）电气接线图的绘制 分清容量，单接线图按国家标准绘制，力求简明，标明主要电气设备的型号和参数；考虑备用电源；考虑电源进线方式 、功率因数补偿和电能计量方式；便于维修，注意安全；留有发展余地。 二.电力负荷的计算 一）负荷计算方法 意义，负荷曲线，平均负荷等概念 1.负荷计算的内容 1）设备容量 2）计算负荷，按允许功率确定。 3）计算电流 4）尖锋电流 一级、二级负荷，季节性负荷，作为变压器台数和容量选择的依据 2.负荷计算的方法 1）在方案设计阶段可采用单位指标法；在初步设计阶段可采用需要系数法。对于住宅，在设计的各个阶段均可采用单位指标法。 2）用电设备台数多，负荷相差不大时，宜采用需要系数法。 3）用电设备台数少，负荷相差悬殊时，宜采用二项式法。 3.负荷计算的原则 1）按下列规定计算设备功率 不同工作制的用电设备额定功率应换算为统一的设备功率。照明设备应考虑损耗。不包括备用功率。 2）考虑消防用电的功率大小 3）单相负荷应均衡分配到三相上（在15%以内即可） 4）分组计算时，考虑台数和类型 5）需要系数法计算时应统一划组处理。 4.负荷计算 1）需要系数法(表2-2、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7) 用电设备组的计算负荷 Pc=KdPN Qc=Pctanφ Sc=(Pc2+Qc2)0.5 Ic=Sc/(30.5UN,L) 配电干线的计算负荷 ΣPc=KΣΣ(KdPN) ΣQc=KΣΣ(Pctanφ) Sc=(ΣPc2+ ΣQc2)0.5 2）单位面积功率(负荷密度)法 略 小结： | 15分钟 15分钟 10分钟 10分钟 10分钟 40分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 | 作业情况较好 |

| 上课日期 | 2014年 9 月 15 日 | 第 4 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第二章供配电系统 二 |
| 教学目的要求 | 低压供配电接地形式 供电结构 |
| 重点及处理方法 | 低压供配电接地形式，讲演 |
| 难点及处理方法 | 低压供配电接地形式，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习 3. 供配电线路结构形式 3.1 放射式结构 3.2 树干式结构 3.3 环式结构 4.建筑工程供电系统制式 建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等，但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会（IEC）对此作了统一规定，称为TT系统、TN系统、IT系统。其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。 （一）工程供电的基本方式 根据IEC规定的各种保护方式、术语概念，低压配电系统按接地方式的不同分为三类，即TT、TN和IT系统，分述如下。 （1）TT方式供电系统 TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统，称为保护接地系统，也称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地；第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接，而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地，如图1所示。这种供电系统的特点如下。 1）当电气设备的金属外壳带电（相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电）时，由于有接地保护，可以大大减少触电的危险性。但是，低压断路器（自动开关）不一定能跳闸，造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压，属于危险电压。 2）当漏电电流比较小时，即使有熔断器也不一定能熔断，所以还需要漏电保护器作保护，困此TT系统难以推广。 3）TT系统接地装置耗用钢材多，而且难以回收、费工时、费料。 现在有的建筑单位是采用TT系统，施工单位借用其电源作临时用电时，应用一条专用保护线，以减少需接地装置钢材用量，如图2所示。 图2 图中点画线框内是施工用电总配电箱，把新增加的专用保护线PE线和工作零线N分开，其特点是：①共用接地线与工作零线没有电的联系；②正常运行时，工作零线可以有电流，而专用保护线没有电流；③TT系统适用于接地保护占很分散的地方。 （2）TN方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统，称作接零保护系统，用TN表示。它的特点如下。 1）一旦设备出现外壳带电，接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流，这个电流很大，是TT系统的5.3倍，实际上就是单相对地短路故障，熔断器的熔丝会熔断，低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸，使故障设备断电，比较安全。 2）TN系统节省材料、工时，在我国和其他许多国家广泛得到应用，可见比TT系统优点多。TN方式供电系统中，根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C和 TN-S等两种。 （3）TN-C方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线，可以称作保护中性线，可用NPE表示，如图3所示。这种供电系统的特点如下。 图3 1）由于三相负载不平衡，工作零线上有不平衡电流，对地有电压，所以与保护线所联接的电气设备金属外壳有一定的电压。 2）如果工作零线断线，则保护接零的漏电设备外壳带电。 3）如果电源的相线碰地，则设备的外壳电位升高，使中性线上的危险电位蔓延。 4）TN-C系统干线上使用漏电保护器时，工作零线后面的所有重复接地必须拆除，否则漏电开关合不上；而且，工作零线在任何情况下都不得断线。所以，实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。 5）TN-C方式供电系统只适用于三相负载基本平衡情况。 （4）TN-S方式供电系统 它是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统，称作TN-S供电系统，如图4所示。TN-S供电系统的特点如下。 图4 1）系统正常运行时，专用保护线上不有电流，只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压，所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上，安全可靠。 2）工作零线只用作单相照明负载回路。 3）专用保护线PE不许断线，也不许进入漏电开关。 4）干线上使用漏电保护器，工作零线不得有重复接地，而PE线有重复接地，但是不经过漏电保护器，所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。 5）TN-S方式供电系统安全可靠，适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”（电通、水通、路通和地平——必须采用TN-S方式供电系统。 （5 ）TN-C-S方式供电系统 在建筑施工临时供电中，如果前部分是TN-C方式供电，而施工规范规定施工现场必须采用TN-S方式供电系统，则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线，这种系统称为TN-C-S供电系统，如图5、6所示。TN-C-S系统的特点如下。 图5 TN－C－S供电系统 图6 工地总配电箱分出PE线 1）工作零线N与专用保护线PE相联通，如图1-5ND这段线路不平衡电流比较大时，电气设备的接零保护受到零线电位的影响。D点至后面PE线上没有电流，即该段导线上没有电压降，因此，TN-C-S系统可以降低电动机外壳对地的电压，然而又不能完全消除这个电压，这个电压的大小取决于ND线的负载不平衡的情况及ND这段线路的长度。负载越不平衡，ND线又很长时，设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大，而且在PE线上应作重复接地，如上图6所示。 2）PE线在任何情况下都不能进入漏电保护器，因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。 3）对PE线除了在总箱处必须和N线相接以外，其他各分箱处均不得把N线和PE线相联，PE线上不许安装开关和熔断器，也不得用大顾兼作PE线。 通过上述分析，TN-C-S供电系统是在TN-C系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时，TN-C-S系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是，在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时，必须采用TN-S方式供电系统。 （6）IT方式供电系统 I表示电源侧没有工作接地，或经过高阻抗接地。每二个字母T表示负载侧电气设备进行接地保护，如图7所示。 图7 IT方式供电系统在供电距离不是很长时，供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所，或者是要求严格地连续供电的地方，例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差，电缆易受潮。运用IT方式供电系统，即使电源中性点不接地，一旦设备漏电，单相对地漏电流仍小，不会破坏电源电压的平衡，所以比电源中性点接地的系统还安全。 但是，如果用在供电距离很长时，供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。从图8可见，在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时，漏电电流经大地形成架路，保护设备不一定动作，这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见。 图8 （二）供电线路符号小结 1）国际电工委员会（IEC）规定的供电方式符号中，第一个字母表示电力（电源）系统对地关系。T表示是中性点直接接地；I表示所有带电部分绝缘。 2）第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系。如T表示设备外壳接地，它与系统中的其他任何接地点无直接关系；N表示负载采用接零保护。 3）第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。 如C表示工作零线与保护线是合一的，如TN-C； S表示工作零线与保护线是严格分开的，所以PE线称为专用保护线，如TN-S。 附： 单相和三相电路的地线和零线怎么选择？ 在380V低压配电网中，按接地方式有三种五类：TT、TN-C、TN-S、TN-C-S、IT。 TT系统：电源侧配电变压器中性点直接接地，负荷侧设备不带电的金属外壳直接与大地连接，但与电源侧配电变压器中性点没有直接电气连接。 TN系统：根据《安全技术规范》中，TN-S、TN-C、TN-C-S系统指：电源侧配电变压器中性点直接接地，负荷侧设备不带电的金属外壳与变压器中性点有直接电气连接。这三类系统中区别是： TN-S零线和保护零线（地线）是分开的。 TN-C零线和保护零线是共用的。 TN-C-S零线和保护零线部分共用，部分分开。 IT系统是三相三线式接地系统，该系统变压器中性点不接地或经阻抗接地，无中性线N，只有线电压（380V），无相电压（220V），保护接地线PE各自独立接地。该系统的优点是当一相接地时，不会使外壳带有较大的故障电流，系统可以照常运行。缺点是不能配出中性线N。因此它是不适用于拥有大量单相设备的智能化大楼的。 备注：在同一供电系统中采用了保护接地，就不能同时采用保护接零，即同一电网中只能采用同一种接地系统。 负荷补偿 小结： | 15分钟 15分钟 35分钟 15分钟 10分钟 15分钟 10分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 | 负荷计算 |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 | 作业情况较好 |

| 上课日期 | 2014年 9 月 18 日 | 第 5讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第三章建筑常用设备一 |
| 教学目的要求 | 1.了解变压器的基本结构、工作原理、运行特性和绕组的同极性端，理解变压器额定值的意义； 2. 掌握变压器电压、电流和阻抗变换作用； 3. 三相交流异步电动机的基本构造和转动原理。 4.了解直流电机 |
| 重点及处理方法 | 变压器的基本结构和三相交流异步电动机的转动原理，讲演 |
| 难点及处理方法 | 变压器的基本结构和三相交流异步电动机的转动原理，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习小结 1.变压器 一 变压器的分类 二. 变压器结构 三）变压器的工作原理 1. 变压作用 2.变流作用 3.变阻抗作用 四）常用（自耦变压器） 1.自耦变压器 2.电压互感器 3.电流互感器 五） 变压器的功率损耗与效率 2.电动机 一 电动机的分类： 二 三相异步电动机 1.定子 2.转子：由转子铁心、转子绕组和转轴等组成。 3.气隙 二）三相异步电动机的工作原理 三相电流合成磁 场的分布情况: 2.旋转磁场的极对数P 4.旋转磁场的转速 电动机的转动原理 四）.铭牌 Y、YR、YD、YZ（R）、YB、YCT Y630-10/180、 Y355M2-4 额定值 三 直流电动机 1. 直流电动机的结构（略） 2. 直流电机的基本工作原理 3. 调节方法 3.柴油发电机 一、柴油发电机组 当供电部门的电源发生故障后，在10～15s内自动起动，作应急备用电源。 （一）柴油发电机组供电范围 1.一级负荷 消防用电设备 重要场所的用电设备 其它重要设备 2.部分二级负荷 高层建筑的客梯和生活水泵 重要会议厅、演出厅、金融营业厅的照明和空调设备的用电。 冷冻室和冷藏室的电源。 二）原理及组成 以柴油机为动力，拖动工频交流同步发电机组成的发电设备。 具有结构紧凑，占地面积小，热效率高，起动迅速等特点。 柴油发电机组主要由柴油机、发电机和控制屏三大部分组成。 柴油发电机组主要性能 连续输出功率或主力功率、备用功率。 50Hz、三相Y形接线，中性点直接接地。380/220V，cosφ=0.8，H级绝缘，IP22级防护。 励磁方式为无刷自励，机组带短路超负荷保护。 耗油量、整机噪声、自起动时间等。 2.估算方法 (1)按面积估算 建筑面积在10000M2以上的大型高层建筑，可按15～20W/m2估算， 10000M2以下的中、小型高层建筑,可按10～15W/m2估算。 (2)按主变压器总容量10％～20％估算。 (3)按单台或成组起动的电动机容量估算 在高层建筑中，消防泵等大容量异步电动机全压起动时，柴油发电机组母线上的电压降不超过15％～20％。可根据直接起动电动机容量查表确定柴油发电机容量。 以上三者之中选择整定值。 （五）柴油发电机组台数确定 1.大型高层建筑，宜选用2台，一台作为消防用电设备的备用电源，另一台为一、二级负荷的备用电源。 2.若计算功率总和在1000kw以下，变电所相距不及100m，可选1台。若计算功率总和在1000kw以上，变电所相距超过100m，可选2台及以上，应分散安装在需要容量较大的变电所附近。 3.几个变电所相距几十米，可选一台。若超过2000KVA，则可选用二台，可集中安装。 4.一般高层建筑内柴油发电机组不宜超过3台。 小结： | 15分钟 35分钟 25分钟 15分钟 15分钟 10分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 | 作业情况较好 |

| 上课日期 | 2014年 9 月 22 日 | 第6 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第三章电气工程常用设备二 |
| 教学目的要求 | 常用材料，常用低压电器及其选择，常用高压电器及其选择 |
| 重点及处理方法 | 常用低压电器及其选择，常用高压电器及其选择，讲演 |
| 难点及处理方法 | 常用低压电器及其选择，常用高压电器及其选择，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习 4.高压开关设备及选择 一 高压断路器 （一）功能 通断正常负荷电流 接通和承受一定的短路电流 在保护装置作用下自动跳闸，切除短路故障。 （二）类型 1.油断路器 (1)多油断路器： 开关触头在绝缘油中闭合和断 开。油兼有灭弧和绝缘功能，油量多，有易燃易爆危险。体积大，维护麻烦。可频繁通断负荷。趋于淘汰。 (2)少油断路器： 开关触头在绝缘油中闭合和断开。油只作灭弧功能，油量少，易燃易爆危险性较小。体积小，价廉，维护方便。不能频繁操作。 6～10kv多用。 2.空气断路器 利用压缩空气吹动电弧，并使电弧熄灭。灭弧能力强，分断时间短，断流容量大。结构复杂，价贵，维护要求高。多用于110kv及以上大型电站或变电所及不适应采用六氟化硫断路器的高寒地区。 3.六氟化硫断路器 开关触头在 SF6气体中 闭合和断开。 SF6气体兼有灭弧和绝缘功能。灭弧能力强，属高速断路器。断流容量大，电绝缘性能好，检修周期长。可频繁操作。无燃烧爆炸危险，体积小，维护要求严格，价贵。在全封闭组合电器中多采用。不适于高寒地区。 本身无毒，但电弧在高温作用下会生成氟化氢等强烈腐蚀性的剧毒物，检修时，应注意防毒。 4.真空断路器 开关触头在真空的容器内 闭合和断开。灭弧能力强燃弧时间短，属高速断路器。开断能力强。结构简单，重量轻，体积小。寿命长，易维修。可频繁操作。无易燃易爆危险。 由于开断速度高, 易产生截流过电压,对变压器等感性负载易造成危害,应配置过电压吸收装置。 (三）铭牌所列的技术数据 额定电压 额定电流 额定开断电流 额定断流容量 热稳定电流 动稳定电流 二 高压隔离开关 没有灭弧装置，不能接通和切断负荷电流。 （一）功能： 1.隔离高压电源 2.倒闸操作 3.接通和断开较小电流 （二）类型： 1.户内型（ GN 〕 三相刀闸同一底座。 2.户外型（ GW〕单柱式、双柱式、三柱式。 （三）选择 1.首先按安装地点选择户内型或户外型。 2.结合工作条件确定额定值，校验动、稳定值。 3. 35kv及以上宜选用带接地刀闸。 4.考虑开关接线端的机械负荷。 三 高压负荷开关 具有简单的灭弧装置。 （一）功能 1.能通断一定的负荷电流和过负荷电流，不能切断短路电流故障。 2.必须与高压熔断器串联，借助于熔断器切除短路电流。 3.与隔离开关一样，具有明显的断开间隙，也具有隔离电源，保证安全检修的功能。 （二）类型 1.户内型( FN ) 2.户外型( FW ) 固定产气式（ FN1、FW5 等〕 压气式 （ FN2、FN3 〕 压缩空气式 六氟化硫 油浸式 真空式 四 高压熔断器 是一种简单的保护电器.由熔体、熔体管和接触导电等部分组成。 （一）功能 1.主要对电流和电路中的设备进行短路保护 2.有时也有过负荷保护 （二）类型及特点 1.户内型 （ RN 〕 固定式 2.户外型 （ RW 〕 跌落式 RN1 主要用作高压线路和设备的短路 护， 也起过负荷保护。 RN2 用作高压互感器的短路保护。 RN1 、RN2灭弧能力很强，为”限流“式熔断器。 六 高压开关柜 按一定线路方案将有关一、二次设备组装而成的一种高压成套配电装置。 （一）用途 作为电能接受、分配的通断和监视保护之用。 （二）类型 1.固定式、手车式 开关柜按供电装设了防止电气误操作的闭锁装置，即“五防”。 防止误跳、误合断路器。 防止带负荷分、合隔离开关。 防止带电挂地线。 防止带地线合闸。 防止误入带电间隙。 5 低压开关设备及选择 用来接通或断开1000v以下的交流和直流电路的电气设备。 一 低压熔断器 （一）常用的类型及特性 1.RM10 型低压无填料密闭管式熔断器 灭弧断流能力较差 ，属非限流式熔断器。 结构简单，价廉及更换熔体方便，仍较普遍地应用于低压配电装置中。 2.RT0 型低压有填料封闭管式熔断器 灭弧断流能力很强，具有限流作用。能实现短路保护和过负荷保护。 保护性能好，断流能力大，可应用在靠近电源的配电装置，但它多为不可拆式，熔体熔断后报废，不经济。 3.RS3型有填料封闭管式快速熔断器 主要作硅整流元件及其成套装置的短路或过负荷保护,灭弧断流能力很强，具有限流作用。 长期工作不老化、不误动作 二 低压开关和负荷开关 （一）刀开关 作隔离电源之用。 不带灭弧罩的刀开关，只能在空载下操作。 带灭弧罩的刀开关,通断一定的负荷电流。 HD －－ 单投 HS －－ 双投 （二）低压刀熔开关和负荷开关 由刀开关与熔断器组合而成。 例：HR3刀熔开关；HH封闭式负荷开关； HK开启式负荷开关。 三 自动空气开关 （低压断路器、低压空气 开关〕 能带负荷通断，又能在短路、过负荷和失压等时自动跳闸。 （一）类型 1.按用途分 配电线路用；电动机保护用；照明线路用；漏电保护用。 2.按分断性能分 一般型和限流型 3.按保护特性分 选择型和非选择型。 4.按结构型式分 塑料外壳式（装置式〕和框架式（万能式〕。 四 漏电保护器 （一）分类： 1.按动作原理分： 电压型 电流型 脉冲型 2.按脱扣的型式分： 电磁式： 不受电压波动、环境温度变化以及缺相等影响．而且良好，可靠性高。 电子式： 灵敏度高，制造技术简单，可制成大容量产品，但需要辅助电源，抗磁干扰性能不强。 3.按其保护功能及结构特征分： (1)漏电继电器 由零序电流互感器和继电器组成。它仅具备判断和检测功能，由继电器触头发出信号，控制断路器分闸或控制信号元件发出声、光信号。 (2)漏电开关 由零序电流互感器、漏电脱扣器和主开关组成，装在绝缘外壳里。它具有漏电保护和手动通断电路的功能。 (3)漏电断路器 具有过载保护和漏电保护的功能，它是在断路器上加装漏电保护器件而构成。 五 交流接触器 六 智能化低压电器 七 低压配电柜 按一定线路方案将有关一、二次设备组装而成的一种低压成套配电装置。 （一）固定式 PGL1 已淘汰。 PGL2 还在中小型建筑的配电系统中使用。 GDL1、 GDL2、 GDL3在电力系统用得较多，民用建筑仅用于三级及容量较小的二级负荷系统中。 GGL、GGD等也使用较多。 6.电气设备选择的共同原则 一、按正常工作条件额定电压和额定电流 二、按短路情况来校验电气设备的动稳定和热稳定。 三、按装置地点的三相短路容量来校验开关电气的断流能力（遮断容量〕。 小结： | 10分钟 35分钟 35分钟 10分钟 10分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 | 作业情况较好 |

| 上课日期 | 2014年 9 月 29日 | 第 7 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第三章电气工程常用设备三 |
| 教学目的要求 | 电线、电缆的选择及敷设 |
| 重点及处理方法 | 电线、电缆的选择，讲演 |
| 难点及处理方法 | 电线、电缆的选择，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习 7 架空配电线路 工业与民用建筑的电力线路按结构型式来分，有架空线、 电缆线路和车间线路等三类。 架空线路是利用电杆架空敷设裸导线的户外线路。其优点 是投资少、易于架设，维护检修方便，易于发现和排除故障； 但它要占用地面位置，有碍交通和观瞻，且易受环境影响，安 全可靠性较差。 电缆线路是利用电力电缆敷设的线路。电缆线路与架空线 路相比，虽然具有成本高、不便维修、不宜发现和排除故障等 缺点，但却具有运行可靠、阻抗较小、不宜受外界影响、不需 架设电杆、不占地面、不碍交通和观瞻等优点。在有腐蚀性气体 和易燃易爆场所线路。在现代的工业与民用建筑中，电缆线路得 到了越来越广泛的应用。 车间线路是指车间内外敷设的各类配电线路，包括车间内用 裸线（包括母线）和电缆敷设的线路，用绝缘导线沿墙、沿屋架 和沿顶篷明敷的线路，用绝缘导线穿管沿墙、沿屋架或埋地敷设的线路，也包括车间之间用绝缘导线敷设的低压线路 母线槽 电缆桥架 8. 导线及电缆型号选择 1. 导线及电缆型号选择 导线型号反映导线的导体材料和绝缘方式。建筑电气中的各种电 气工程所涉及的导线类型主要有：铜/铝母线、裸/绝缘线、电缆三 大类。 2. 导线及电缆截面选择 导线截面选择，是导线选择的主要内容，直接影响着技术经济 效果。根据导线所在系统的电压等级不同，其选择的方式方法以及 导线数量有所不同。 (1) 按允许载流量条件选择 按允许载流量条件选择导线截面，也称按发热条件选择导线截面。是指在导线通过正常最大负荷电流(即工作电流)时，导线发热 不应超过正常运行时的最高允许温度，以防止因过热而引起导线绝 缘损坏或加速老化。 (2) 按允许电压损失条件选择 为保证用电设备的安全运行，必须使设备接线端子处的电压在允许值范围内。因导线电阻的存在，势必在线路全程产生一定的线 路压降。因此，对设备端电压质量有要求时，应按电压损失选择相 应线缆截面，并按允许载流量(发热条件)校验。 按经济电流密度条件选择 经济电流密度是指年运行费用最小的电流密度，按经济电流密度选择线缆截面，可以减少电网投资和年运行费用。 按机械强度条件选择 按机械强度条件选择导线截面，其目的是保证导线在安装或运行中必须有足够的机械强度和柔软性。安装时，若机械强度太小， 易断。 例题 小结： | 15分钟 15分钟 35分钟 20分钟 10分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 | 作业情况较好 |

| 上课日期 | 2014年 10 月 2 日 | 第 8 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第四章建筑照明一 |
| 教学目的要求 | 技术概述 电光源及灯具 |
| 重点及处理方法 | 概念术语，讲演 |
| 难点及处理方法 | 讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习 一. 电气照明一般知识 光照形式：直接照明，间接照明，和混合照明。 用途：正常照明，应急照明，警卫照明，值班照明，障碍照明，装饰照明，艺术照明。 室外照明路灯 庭院灯 草坪灯 景观灯 激光灯 高杆灯 椰树灯 泛光灯室内照明台灯 吊灯 落地灯 水晶灯水珠灯 格栅灯 吸顶灯 工艺灯 光源卤素灯 荧光灯 节能灯 金卤灯 灯泡 灯杯 车灯 数码光源 其它？？ 几个术语 名称 符号 单位 说明 1).光束（光通量）F 流明(Lm) 光源每秒钟所发出的总和， 简单的说就是发光量 2 ).光强 灯光(Cd) 光强度，在某一特定方向角内所放射的量 3).照度 E 勒克斯(Lm/m2) (lx) 单位面积内所入射光的量，也 就是光束除以面积(m2)所得到的值用来表示某一场所的明亮度 4) 色温 K 开尔文(K) 当光源所发出的光的颜色与“黑体”在某一温度下辐射的颜色相同时，“黑体”的温度就成为该光源的色温。“黑体”的温度越高，光谱中蓝色的成分则越多，而红色的成分则越少，例如：白炽灯的光色是暖白色，其色温表示为2700K，而日光色荧光灯的色温表示则是6000K 5).光色，实际上就是色温，大致分三类：暖色<3300K 中间色3300至5300K 日光色>5300K 由于光线中光谱的组成有差别，因此即使光色相同，光的显色性也可能不同 6).显色性 原则上，人造光线应与自然光相同，使用的肉眼能正确辨别事物的颜色。当然，这要根据照明的位置和目的而定。光源对于物体颜色呈现的程度成为显色性，通常叫做“显色指数”(Ra) 7).灯具效率 灯具效率（也叫光输出系数）是衡量灯具利用能量效率的重要标准，它是灯具输出的光通量与灯具内光源输出的光通量之间的比例 8).光源效率 也就是每一瓦电力所发出的量，其数值越高表示光源的效率愈高，所以对于使用时间较长之场所，如办公室走廊\道路\隧道等，效率通常是一个重要的考虑因素 9).亮度 光源在某一方向上的单位投影面在单位立体角 中反射光的数量，称为光源在某一方向的光亮度。符号为L L＝di/ds 单位为cd/m2（坎德拉每平方米） 10).眩光 视野内有亮度极高的物体或强烈的亮度对比，则可以造成视觉不舒适称为眩光。眩光可以分为失能眩光和不舒适眩光。眩光是影响照明质量的重要因素 11).功率因数电路中有用功率与视在功率（电压与电流的乘积）的比值 12).平均寿命也就是额定寿命，是指50%的灯失效时的寿命 13).光束角光束角指的是灯具1/10最大光强之间的夹角 3.几个名词之间的关系 F流明,照度E,球面面积为4πR2，故距光源R处之球面单位面积所受照度E(勒克斯)为 E=F / 4πR2，单位面积内所照射之光束数。1平方公尺受光面所接收1流明之光束称为1勒克斯。 发光强度I(坎德拉)=光通量F(流明)/立体角ω(立体度)，坎德拉的定义是：某光源在特定方向上的发光强度。lcd=1lm/sr 亮度L，单位尼特（nt），单位表面积沿r方向的发光强度。L = dΦ/dΩ*ds*cosθ；1 nt = 1 cd/m^2 UGR=8lg(0.25/Lb)Σ（（La*La*ω）/（P*P）） 式中Lb—背景亮度（cd/m2）；Lb=Ei/π=ρEv(背景垂直照度)/π ；ρ---背景的平均反射率 ；Ev(背景垂直照度)-----可取背景多个计算点的垂直照度的平均值 La----就要知道灯具的发光面积 4.照明的基本要求 良好的视觉不是单纯地依靠充足的光通量，还需要一定的照明质量的要求。影响照明质量的因素很多,在进行照明设计时，应从以下几个方面考虑照明质量： 1）合适的照度，照度是决定物体明亮度的间接指标。在一定范围内增加照度，可使视觉功能提高。合适的照度有利于保护视力，提高工作和学习效率。 2）照明的均匀度，在工作环境中，人们希望被照场所的照度均匀或比较均匀。如果有彼此照度极不相同的表面，将会导致视觉疲劳。因此，应合理布置灯具，力求工作面上的照度均匀。 3）合适的亮度分布，当物体发出可见光(或反光)，人才能感知物体的存在，它愈亮，看得就愈清楚。若亮度过大，人眼会感觉不舒适，超出眼睛的适应范围，则灵敏度下降，反而看不清楚。照明环境不但应使人能清楚地观看物体，而且要给人以舒适的感觉，所以在整个视场(如房间)内各个表面都应有合适的亮度分布。 4）光源的显色性，在需要正确辨色的场所，应采用显色指数高的光源。如白炽灯、日光色荧光灯等。 5）照度的稳定性 ，照度变化引起照明的忽明忽暗，不但会分散人们的注意力，给工作和学习带来不便，而且会导致视觉疲劳，尤其是5~10次／秒到1次/分的周期性严重波动，对眼睛极为有害。因此，照度的稳定性应予以保证。 6）限制眩光，眩光是由于光源的高亮度，或有强烈的亮度对比，对人眼产生刺激作用。限制眩光：限制光源的亮度，降低灯具表面的亮度，正确选择灯具，合理布置，并选择适当的悬挂高度。 7）消除频闪效应，频闪效应：气体放电光源在交流电源供电下，其光通量随电流一同做周期性变化。在其光照下观察到的物体运动显示出不同于实际运动的现象。措施：对气体放电光源可采用二灯分接二相电路或三灯分接三相电路的方法。 5.照度标准 级别：0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、5000lx共21级 照度标准值是指工作或生活场所参考平面上的平均照度值。一般假设为0.75米。 Page:190-200 总结 二.电光源和灯具的选择布置与安装 一）分类 随着社会的发展，人类从利用火把照明，逐渐发展到油灯、蜡灯、煤气灯，直至现在使用的电光源。电光源由于它们的发光条件不同，其光电特性也有所不同。电光源按照其发光原理主要有两类： 1）热辐射光源 任何物体的温度高于绝对零度时，都在周围空间发射电磁波。当物体的温度达到500０Ｃ以上时，所发射的电磁波位于可见光区。热辐射光源就是利用电流将物体加热到白炽程度所产生的可见光来照明的光源。 属于热辐射光源的灯有：白炽灯、卤钨灯等。 2）气体放电光源 放电是指在电场作用下，载流子在气体（或蒸气）中产生和运动，而使电流通过气体（或蒸气）的过程。这个过程导致光的发射，成为放电光源。这种光源具有发光效率高、使用寿命长等特点。如： 弧光放电（低气压）的荧光灯、低压钠灯， 弧光放电（高气压）的高压汞灯、高压钠灯、高压氙灯、金属卤化物灯等， 辉光放电的霓红灯、氖灯。 二）.电光源的主要参数 电光源的性能与特点用各种参数反映，这些参数是选择光源的依据。 电光源的主要参数如下： 额定电压和额定电流，光源在预定要求下工作所需要的电压和电流分别叫做额定电压和额定电流。 额定功率 灯泡（管）在额定条件下所消耗的功率叫额定功率 光通量输出 光源的灯泡（或管）在工作时所发出的光通量叫做光通量输出。它与点燃时间等因素有关，一般来说，灯点燃时间越长，其光通量输出越低。 发光效率 灯泡（管）所发出的光通量与消耗的功率之比叫做发光效率。发光效率时值电光源消耗１W电功率所发出的光通量。 寿命 光源的寿命是指光源从初次通电工作的时候起到其完全丧失、或部分丧失使用价值的时候止的全部点燃时间。 全寿命：是指灯泡从使用时起，到其不能再工作时为止的全部点燃时间；有效寿命：是从开始点燃起，到其光通量降低到初始值的70%时的点燃时间；平均寿命：每批抽样试品有效寿命的平均值。通常所指的寿命都是指平均寿命 光源显色指数 显色性是照明光源对物体色表的影响。人类长期在日光下生活，有意识或无意识地以日光为基准来分辨颜色。显色指数是在被测光源或标准光源照射下，在考虑色适应状态下物体的心理物理色符合程度的度量。日光和标准光源的显色指数R定为100，光源的显色指数越大，显色性越好。 光谱能量分布 光谱能量分布通常以曲线形式给出。它表明光源辐射的光谱成分和相对强度是常用电光源的相对光谱能量分布曲线 三）.几种常用电光源 白炽灯光谱能量为连续分布型，故显色性好。 白炽灯具有结构简单、使用灵活、可调光、能瞬间点燃、无频闪现象、价格便宜等优点，是目前广泛使用的光源之一。但因其绝大部分热辐射为红外线，故光效很低。 2）.卤钨灯 特点及使用注意事项 白炽灯比较 3）荧光灯 特点及使用注意事项 日光灯 4）钠灯 4.2）高压钠灯 5)高压汞灯 6)金属卤化物灯 ： 四）.光源的选择 光源的种类应根据对照明的要求、使用场所的环境条件和光源的特点合理选用。 一般光源比较图表4-12 2.电光源的选用 3个方面： 按照明设施的目的和用途选择；照度要求，显色要求，雾尘环境 按环境要求选择；低温环境不宜选电感镇流器的灯，空调房间不易发热量大的，考虑频闪效应，振动，显色等。 按投资与年运行费等选择，实现照明的绿色 五）灯具 灯具是指能透光、分配光和改变光源光分布的器具，以达到合理利用和避免眩光的目的。 灯具：光源、灯罩、灯座组成。 1、控照器（灯罩） 2、灯具的种类 (1)直射型灯具 (2)半直射型灯具 (3)漫射型灯具 (4)半间接型灯具 (5)间接型灯具 灯具的选择 灯具类型的选择与使用环境、配光要求有关。在选用灯具时，一般要考虑以下几个因素: (1)光源 选用的灯具必须与光源的种类和功率完全相适应。 (2)环境条件 灯具要适应环境条件的要求，以保证安全耐用和有较高的照明效率。 (3)光分布 要按照对光分布的要求来选择灯具，以达到合理利用光通量和减少电能消耗的目的。 (4)限制眩光 由于眩光作用与灯具的光强、亮度有关，当悬挂高度一定时，则可根据限制眩光的要求选用合适的灯具形式。 (5)经济性 按照经济原则选择灯具，主要考虑照明装置的基建费用和年运行维修费用。 (6)艺术效果 因为灯具还具有装饰空间和美化环境的作用，所以应注意在黯可能条件下的美观,强调照明的艺术效果。 灯具的选择的五个方面page218较具体 小结： | 15分钟 20分钟 5分钟 5分钟 10分钟 35分钟 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 | 作业情况较好 |

| 上课日期 | 2014年 10 月 6 日 | 第9 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第四章建筑照明 二 |
| 教学目的要求 | 照明供配电与照明设计 利用系数法的照明计算 |
| 重点及处理方法 | 照明供配电，利用系数法的照明计算，讲演 |
| 难点及处理方法 | 照明供配电，利用系数法的照明计算，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习 三 室内照明（灯具）设计 确定照明种类和照明方式;选择照明光源及灯具,确定灯具布置方案,进行必要的照度计算和供电系统的负荷计算,照明电气设备与线路的选择计算;绘制出照明平面图和相应的供电系统图。照度的计算是在灯具布置的基础上进行的,而照度计算的初步结果又可用于对灯具布置进行调整,以便获得合理的布置,最后确定光源的功率。 一）灯具布置 1.灯具的布置方式 (1)均匀布置： 是使灯具之间的距离及行间距离均保持一定。均匀布置方式适用于要求照度均匀的场合。 (2)选择布置 2.常用灯具布置方案 (1)灯具的平面布置 灯具均匀布置时,一般采用矩形、菱形等形式。如灯具按图3---3---7布置时,其等效灯具L的值计算如下： 矩形布置时,Ｌ＝ 菱形布置时, Ｌ＝ (2)灯具的悬挂高度(表4-15) 灯具的悬挂高度指：光源至地面的垂直距离； 计算高度为：光源至工作面的垂直距离，即等于灯具离地悬挂高度减去工作面的高度(通常取0.75m-0.8m)。 灯具的最低悬挂高度是为了限制直接眩光,且注意防止碰撞和触电危险。室内一般照明用的灯具距地面的最低悬挂高度应不低于规定的数值。当环境条件限制而不能满足规定数值时,一般不低于2m。 H—房间高度；ho—照明器的垂度(0.7~1m)； h—计算高度；hp—工作面高度；hs—悬挂高度 h=H -ho - hp (3)距高比 书本221页列出了部分灯具的距高比 （4）在布置一般照明灯具时,还需要确定灯具距墙壁的距离l 当工作面靠近墙壁时： l=(0.25~0.3)L 若靠近墙壁处为通道或无工作面时： l=(0.4~0.5)L. 在进行均匀布灯时,还要考虑天棚上安装的吊风扇、空调送风口、扬声器、火灾探测器等其他设备,原则上以照明布置为基础,协调其他安装工程,统一考虑,统一布置,达到即满足功能要求,天棚整齐,同时美观大方。 二）照度的计算 照度计算的目的是根据所需要的照度值及其他已知条件(如布灯方案、照明方式、灯具类型、房间各个面的反射条件及灯具和房间的污染情况等)来决定灯泡的容量和灯的数量，或者是在灯具类型、容量及布置都已确定的情况下，计算某点的照度值。 本节介绍利用系数法**和单位容量法 1.利用系数计算法 照明光源的利用系数是表征照明光源的光通量有效利用程度的一个参数，用投射到工作面上的光通量(包括直射光通和多方反射到工作面上的光通)与全部光源发出的光通量之比来表示。 式4-2 Eav=(Φs N U K)/A, 得N=(EavA)/ (ΦsUK) 2）几个空间系数（图4-18） 将房间分成三部分 顶空间hcc（不一定是矩形）、室空间hrc、、地空间hfc 室空系数RCR=5hrc*(L+w)/(Lw) 顶空系数CCR= 5hcc*(L+w)/(Lw) 地空系数FCR=5hfc*(L+w)/(Lw) L为室空间长度、w为室空间宽度 3）墙面平均反射系数ρw 按加权平均计算 Ρw=Σ ρi Ai /ΣAi 4 ） 顶棚( 地) 空间有效反射系数ρcc (ρfc ) 图4-19 计算曲线 ρcc =F（ρwl ，ρc ，CCR ） ρfc =F(ρwl ,ρf ,FCR) 5)确定利用系数的步骤 5.1）确定房间的各特征量 5.2）确定墙面平均反射系数 5.3）确定顶空间的有效反射系数 5.4）确定地空间的有效反射系数（一般系数表是按20%算出来的） 5.5）确定利用系数（表4-19，5页） 6）利用系数法照明计算例(4-1) 详。步骤： 6.1）选 灯具型号及考虑布灯方案，灯具的水平距离和垂直距离，及性能参数计算或查出来。 6.2）求房间的特征量 6.3）求室内各表面有效反射系数 6.4）确定利用系数 6.5）计算出灯具数量 6.6）面灯方案和照度验算 2.单位容量法 单位容量就是每单位被照面积上所需要的灯泡安装功率，适用于均匀的一般照明计算。一般民用建筑和生活设施可用此法计算。 PΣ =P0A PL= PΣ /n，选择后，n= PΣ / PL，取整 单位容量法：利用已经编好的单位面积安装功率来计算每盏灯的电功率。 单位容量：指单位被照面积所需的照明安装容量。 三）照 明 节 能 光源 1)一般房间优先采用荧光灯。在显色性要求较高的场所宜采用三基色荧光灯、稀土节能荧光灯、小功率高显钠灯等高效光源。 2)高大房间和室外场所的一般照明宜采用金属卤化物灯、高压钠灯等高光强气体放电光源。 3)当需要使用热辐射光源时，宜选用双螺旋(双绞丝)白炽灯或小功率高效卤钨灯。 除有装饰需要外，应优先选用直射光通比例高、控光性能合理的高效灯具。 节能灯的节能原理和安装要领 几个照明用电方面的知识 四 照明供配电与照明设计 1.电压要求，表4-23 2.其它要求，page238-239页9条 二）照明供电方式 1.照明配电基本接线方式： 放射式； 树干式； 混合式； 链式 很少单独采用。 2.照明配电网络典型的接线方式 工业厂房照明配电系统，集中、分区、分层； 多层公用建筑的照明配电系统，总配电柜，干线供各层分配电柜，再向各房间照明； 住宅照明配电系统，总配电箱，到以楼梯为单元的单元配电箱，树干式（或放射式）向各层分配电箱供电； 高层建筑的照明配电系统，多（或大）树干式配电系统 三）照明负荷计算 单位面容量法，设计和初步阶段时用， 需要系数法，施工期间适用 要计算电流的方法有些不同于供配电系统 例4-3讲 四）常用控制电器施工图 开关和保护电器，照明灯具开关和电源插座（表4-26） 电气照明施工图，包括设计说明及主要设备材料表、电气照明平面图、照明供电系统图、局部安装大样图等。 文字符号表4-27（灯具标注，配电箱中开关标注）图形符号表4-26（见图例，常用 的见附录） 小结： | 15分钟 25分钟 30分钟 10分钟 5分钟 15分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 | 照明设计 |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 | 作业情况较好 |

| 上课日期 | 2014年 10月 13 日 | 第 10 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第五章建筑设备电气控制一 |
| 教学目的要求 | 掌握建筑设备电气控制常用低压控制电器种类，理解电气控制原理线路的逻辑设计法， |
| 重点及处理方法 | 电气控制常用低压控制电器种类，理解电气控制原理线路的逻辑设计法，讲演 |
| 难点及处理方法 | 电气控制原理线路的逻辑设计法，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习 一.常用低压电器种类及应用 1）分类 作用(控制、保护、转换和通断)分：控制电器（刀开关、接触器）、保护电器、执行电器（电磁铁、电磁阀）和辅助电器等。 组成 安装 自动与否 2）保护措施 2.1）过载保护:电机起动太长或自起动；电网电压太低；机械故障；机械负荷增加；三相电机作单相运行； 2.2）短路保护：绝缘损坏，直接 2.3）欠电压或失电压保护 2.4）断相保护 2.5）漏电保护 2.常用的控制与保护电器 按钮主要用于远距离操作继电器、接触器接通或断开控制电路，从而控制电动机或其他电气设备的运行。 按钮的触点分常闭触点（动断触点）和常开触点（动合触点）两种。常闭触点是按钮未按下时闭合、按下后断开的触点。常开触点是按钮未按下时断开、按下后闭合的触点。按钮按下时，常闭触点先断开，然后常开触点闭合；松开后，依靠复位弹簧使触点恢复到原来的位置。按钮内的触点对数及类型可根据需要组合，最少具有一对常闭触点或常开触点。 2）接触器 是利用电磁吸力进行工作的电磁开关，用来频繁地远距离接通或断开主电路或大中容量的用电设备。基本类型为交流和直流两种。 线圈通电时产生电磁吸引力将衔铁吸下，使常开触点闭合，常闭触点断开。 线圈断电后电磁吸引力消失，依靠弹簧使触点恢复到原来的状态。 电磁机构 常用的磁路结构 根据用途不同，交流接触器的触点分主触点和辅助触点两种。主触点一般比较大，接触电阻较小，用于接通或分断较大的电流，常接在主电路中；辅助触点一般比较小，接触电阻较大，用于接通或分断较小的电流，常接在控制电路（或称辅助电路）中。有时为了接通和分断较大的电流，在主触点上装有灭弧装置，以熄灭由于主触点断开而产生的电弧，防止烧坏触点。 接触器是电力拖动中最主要的控制电器之一。在设计它的触点时已考虑到接通负荷时的起动电流问题，因此，选用接触器时主要应根据负荷的额定电流来确定。如一台Y112M-4三相异步电动机，额定功率4kW，额定电流为8.8A，选用主触点额定电流为10A的交流接触器即可。除电流之外，还应满足接触器的额定电压不小于主电路额定电压。 3）继电器 继电器是一种根据特定输入信号而动作的自动控制电器，其种类很多，有中间继电器、热继电器、时间继电器等类型。电力系统中应用的继电器种类繁多，按继电器动作的构成原理可分为；电磁型、感应型、磁电型、 整流型、 极化型、半导体型和热力型等， 按继电器反应的物理量性质可分为电流、电压、功率、方向、阻抗、周波等继电器。 （1）中间继电器 中间继电器通常用来传递信号和同时控制多个电路，也可用来直接控制小容量电动机或其他电气执行元件。中间继电器的结构和工作原理与交流接触器基本相同，与交流接触器的主要区别是触点数目多些，且触点容量小，只允许通过小电流。在选用中间继电器时，主要是考虑电压等级和触点数目。 （2）热继电器 下层金属膨胀系数大，上层的膨胀系数小。当主电路中电流超过容许值而使双金属片受热时，双金属片的自由端便向上弯曲超出扣板，扣板在弹簧的拉力下将常闭触点断开。触点是接在电动机的控制电路中的，控制电路断开便使接触器的线圈断电，从而断开电动机的主电路。 2）热继电器的选用 （3）时间继电器 通电延时空气式时间继电器利用空气的阻尼作用达到动作延时的目的。吸引线圈通电后将衔铁吸下，使衔铁与活塞杆之间有一段距离。在释放弹簧作用下，活塞杆向下移动。在伞形活塞的表面固定有一层橡皮膜，活塞向下移动时，膜上面会造成空气稀薄的空间，活塞受到下面空气的压力，不能迅速下移。当空气由进气孔进入时，活塞才逐渐下移。移动到最后位置时，杠杆使微动开关动作。延时时间即为从电磁铁吸引线圈通电时刻起到微动开关动作时为止的这段时间。通过调节螺钉调节进气孔的大小就可调节延时时间。 吸引线圈断电后，依靠复位弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。此时间继电器有两个延时触点：一个是延时断开的常闭触点，—个是延时闭合的常开触点，此外还有两个瞬动触点。 （4） 速度继电器 速度继电器 （5） 压力继电器 4.一些电器 1）新型隔离开关 3） 行程开关 4） 接近开关 5） 主令控制器与凸轮控制器 5.1）主令控制器 5.2）凸轮控制器 二.电气控制原理线路的逻辑设计法 利用逻辑代数这一工具进行电路设计。 1.基本思路 1、首先将控制系统的输入、输出电器元件的状态用状态变量进行表示。 2、然后根据控制要求列出状态变量的逻辑表达式。 3、简化逻辑表达式。 4、最后根据逻辑表达式绘制控制线路。 2.预备知识 2.1状态变量的假定 输入量： 触点A=1，表示触点动作（常开触点闭合、常闭触点断开）。 触点A=0，表示触点复位（常开触点断开、常闭触点闭合）。 输出量： 线圈K=1，表示线圈上电。 线圈K=0，表示线圈失电。 3.基本逻辑表达式与控制电路 3.1“与”电路 1）电路图 3.2、“或”电路 1）电路图 3.3、“非”电路 3.4、时序电路 4.逻辑代数定理 1、交换率 A·B=B·A 2、结合率 A·（B·C）=（A·B）·C A+（B+C）=（A+B）+C 3、分配率 A·（B+C）=A·B+A·C A+（B·C）=（A+B）·（B+C） 4、重迭率 A·A=A，A+A=A 5.组合逻辑电路设计 组合逻辑电路：执行元件的输出状态只与同一时刻控制元件的状态有关。即输出对输入无影响。 电路设计方法： 1、确定状态变量 2、列出状态表——满足控制要求 3、写出执行元件的逻辑表达式 4、简化逻辑表达式 5、绘制控制线路 设计举例 某电路只有在继电器KA1，KA2，KA3中任何一个或两个动作时，才能运转，而在其他条件下都不运转，试设计其控制线路。 1、确定状态变量 2、列状态表 输入：KA1、KA2、KA3； 输出：KM 4、绘制控制线路 2、状态表 5.时序逻辑电路设计 时序逻辑电路的输出状态不仅与同一时刻的输入状态有关，而且还与输出量的原有状态及其组合顺序有关，即输出量通过反馈作用，对输入状态产生影响。 这种逻辑电路的设计要设置中间记忆元件（如中间继电器等），记忆输入信号的变化，以达到各程序两两区分的目的。 例子 小结： | 15分钟 25分钟 35分钟 15分钟 15分钟 10分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 10 月 16 日 | 第 11 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第五章建筑设备电气控制二 |
| 教学目的要求 | 三相异步电动机的基本控制环节 |
| 重点及处理方法 | 三相异步电动机的基本控制环节部分，讲演 |
| 难点及处理方法 | 三相异步电动机的基本控制环节，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 小结 三.三相异步电动机的基本控制环节 通过开关、按钮、继电器、接触器等电器触点的接通或断开来实现的各种控制叫做继电-接触器控制，这种方式构成的自动控制系统称为继电-接触器控制系统。典型的控制环节有点动控制、单向自锁运行控制、正反转控制、行程控制、时间控制等。 电动机在使用过程中由于各种原因可能会出现一些异常情况，如电源电压过低、电动机电流过大、电动机定子绕组相间短路或电动机绕组与外壳短路等等，如不及时切断电源则可能会对设备或人身带来危险，因此必须采取保护措施。常用的保护环节有短路保护、过载保护、零压保护和欠压保护等。 典型的控制环节有点动控制 单向自锁运行控制 正反转控制一 正反转控制二 行程控制 时间控制等 小结： | 15分钟 15分钟 10分钟 10分钟 10分钟 10分钟 15分钟 5分钟 10分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 | 作业情况较好 |

| 上课日期 | 2014年 10 月 20 日 | 第12 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第五章建筑设备电气控制三 |
| 教学目的要求 | 鼠笼式异步电机的启动、制动及其控制 |
| 重点及处理方法 | 鼠笼式异步电机的启动、制动及其控制，讲演 |
| 难点及处理方法 | 鼠笼式异步电机的启动、制动及其控制，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习 四.三相鼠笼式异步电机的启动、制动和控制 1.三相鼠笼式异步电动机的起动及其控制 1）直接起动的控制线路 IQ/Ied<=3/4+变压器容量/(4*电动机容量) 2.减压起动 不满足直接起动，必须采用减压起动。 串电阻减压起动 自耦变压器起动 星-三角减压起动 1）串自耦变压器起动 1.1线路构思 起动时的定子得到电压为自耦变压器的二次电压，一般为额定电压的60~80%，起动结束后切除。 1.2工作情况 合上闸刀QS,按下按钮SB1，接触器KM1和KT线圈同时通电，电动机串接自耦变压器TM减压起动，时间继电器的瞬时常开触头闭合形成自锁，起动结束后，时间继电器的延时触头动作，使失电释放，TM被切除，而接触器KM2通电吸合，电动机在全压下稳定运行。 用中间继电器代替时间继 电器后的线路图如图5-32示 工作思路： 起动过程： 合上闸刀QS,按下按钮SB1，接触器KM1通电，KM2通电，KM3常闭触点闭，电动机串接自耦变压器TM减压起动，起动结束后，按下SB2，KA线圈通电，KA常闭断，KM1失电，KM1常开开，KM2失电，TM被切除，而接触器KM3通电吸合，KM3常闭断，KA断电，电动机在全压下稳定运行。 2）星-角减压起动 工作思路 星220V，角380V， 工作情况 按下起动按钮SBl，接触器KM通电，时间继电器KT和KMy同时通电吸合，把定子绕组连接成星形，KMy常开辅助主触点闭合，将定子接入电源，电动机在星形连接下起动。KM的一对常开辅助触点闭合，进行自锁。经一定延时，KT的常闭触点断开，常开触点延时闭合，接触器KM⊿通电吸合。KM⊿的常开主触点将定子绕组接成三角形，使电动机在额定电压下正常运行，同时切断KT。若要停车，则按下停止按钮SB2，接触器同时断电释放，电动机脱离电源停止转动 QX3-13型自动星-角起动，由三个接触器、1个时间继电器、一个热继电器组成。 工作过程略 2.鼠笼式异步电机的制动用其控制 机械制动与电气制动。 反接制动 反接限制电阻，速度继电器（KA） 能耗制动 单向和双向能耗制动，可以按速度和时间原则进行控制 1）反接制动 速度继电器控制原理略 单向反接制动的控制线路 构思 工作情况： SB1----KM1---运转，KA的转子----速度高时，KA闭合，SB2---KM1失电---KM2---反接制动开始---速度低时，KA复位，KM2失电，制动结束，按钮SB2才可抬起。 单向反接制动的控制线路2 加入1 只中间继电器 SB1----KM1---运转，KA的转子----速度高时，KA闭合，KA1闭合，SB2---KM1失电---KM2---反接制动开始---速度低时，KA复位，KA1失电， KM2失电，制动结束。 2）.能耗制动 单向能耗控制的时间原则控制线路 QS—SB1—KM1—主触头闭合，运转；SB2—KM2，KT，能耗制动，停机—KT延时触头打开，使KM2失电，切除直流电。 3.鼠笼式异步电机的调速及其控制 方法：变极调速、调压调速、电磁耦合调速、液力耦合调速、变频调速等。 变极调速： 每相只有一套中间抽头的绕组，可实现2：1和3：2的双速变化，如2—4，4—8和4—6，8—12. 若每相有一套不带抽头的绕组和一套带中间抽头的绕组，可实现三速变化。 每相带2套中间抽头绕组，则可实现四速变化 由a到b的接法，实现了4—2的过渡，实现了2倍速运行。 接触器控制的双速控制线路 QS—SB1—KM1--⊿形，低速； SB2—KM1失电—KM2，KM3，双y形并联，高速 保证可靠，采用串联自锁方式 时间继电器控制的双速控制线路 开关SA高速时—KT—KM1-- ⊿形，低速—延时，KT2断开，KM1失电，KT3彼时闭合，KM2—KT3—KM2，KM3，进入高速运行。 4.绕线式电机 的起动及其控制 串接外加电阻或频敏电阻，减小了起动电流，增加了功率因数和起动转矩。 1）转子回路串接起动电阻起动控制 线路构思：一般接成星形，起动前，起动电阻全部接入电路 ，再逐段切除（短接），根据短接的办法，可以有三相不对称接法和三相电阻对称接法。可以按照时间原则或电流原则来实现 QS—SB1—KM—全部电阻接入，KT1—KM1，R1短接—KT2--，延时后—R2短接—KM3，延时后，R3短接—进入稳定运行阶段。 电流继电器FA直流型。 释放电流FA1>FA2>FA3 2)转子回路串频敏变阻器 较好的起动设备，有接近恒转矩的平滑无级无级起动性能，无机械冲击。 频敏变阻器，开启的、星形接法的、数片厚的E钢板叠合的三相电抗器，由铁芯与线圈组成，铁损大。相当于一等效电阻R和电抗并联，接入转子电路中。 转子电流的频率f2=sf1（电源频率），而X与R是与s的平方成正比。 转换开关SA，Z—QS—SB1—KM1—KT—UT，起动结束后，KT触头延时闭合—KA—KM2通电—使UT短接，稳定运行。 S—SB1—KM1—UT—当看到电流表中读数降到电机额定电流时，按下SB2—KA—KM2—UT被短接。 顺序控制 三相鼠笼式异步电动机降压起动控制 星形三角形降压起动控制 定子串自耦变压器的降压起动控制 2.3.3 延边三角形降压起动控制 1）起动性能与控制要求 2）控制电路工作分析 小结： | 15分钟 5分钟 10分钟 10分钟 10分钟 10分钟 10分钟 10分钟 10分钟 10分钟 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 10 月 27 日 | 第 13 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第五章建筑设备电气控制实验一 |
| 教学目的要求 | 异步电机的单向启动、制动及其控制实地 感受建筑电器元器件 理解自锁 实训接线 |
| 重点及处理方法 |  |
| 难点及处理方法 |  |
| 授课方式 | 实验 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 实验学时 一、实验目的： 二、实验内容： 三、主要仪表工作原理 四、心得体会与讨论 | 80分钟 |
| 主要教学方法与 手段 |  |
| 课后作业 | 写实验报告 |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 10 月 30 日 | 第 14 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第五章建筑设备电气控制实验二 |
| 教学目的要求 | 异步电机正反转启动、制动及其控制实验 实训接线 |
| 重点及处理方法 |  |
| 难点及处理方法 |  |
| 授课方式 | 实验 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 实验学时 一、实验目的： 二、实验内容： 三、主要仪表工作原理 四、心得体会与讨论 | 80分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 | 写实验报告 |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 11 月 3 日 | 第15 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第五章建筑设备电气控制四 |
| 教学目的要求 | 掌握建筑设备常用电气图识图一般规律 生活给水系统的电气控制一般类型、组成 |
| 重点及处理方法 | 生活给水系统的电气控制，讲演 |
| 难点及处理方法 | 建生活给水系统的电气控制图形，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习 楼宇设备电气控制专题 学会分析阅读各种电气设备控制图，培养读图能力。了解电气与机械的配合，为从事楼宇设备工程设计、安装、调试和维护运行打下基础。 对主电路，电动机类型、台数、工作方式、起动、转向、调速、制动及保护，查有关控制器件应有的作用。 对辅助电路，采用化整为零的原则，将图分为若干个环节，先从电源和主令电器开始，按动作的先后顺序自上而下地逐环节分析，再找出保护和连锁，最后积零为整，全面分析后再查找有无遗漏。 五. 水泵与消防设备的控制 5.1 生活水泵的控制 5.1.1 干簧管水位控制器 1）干簧管开关 2）干簧管水位控制器 5.1.2 水泵的控制电路 两台泵互为备用，备用泵手动（自动 ）投入控制 五.生活给水系统的电气控制 建筑工程生活用水：直接给水系统（少层） 加压给水系统（小高层） 分区供水系统（高层） 自动控制：水位控制，压力控制，流量控制，远距离控制 自动控制水平：半自动控制（人工发出起动或停止的最初指令，之后设备自动运行）；自动控制（无人工操作），不同时代有不同的新义。 5.1水位自动控制的生活给水泵系统 一般情况下，生活给水泵采用离心式清水泵，不同水位时水泵不同组合运行，如单台，两台一用一备，两台自动轮换，三台两用一备交替使用，多台恒压供水等。 位式控制分两位控制（起动，停机）和三位控制（运行1台，运行2台，停机），控制对象上表现为水箱水量位置的高低值 。 水位信号 组成：工程塑料浮球（干式舌簧管、磁环和动锤）、外接导线。 原理：磁环厚度较小，轴向充磁，磁环产生的磁场几乎全部从从单根簧片上通过。正置状态时，两簧片之间无引力，干簧管接点处于闭合状态。倒置时，动锤靠近磁环，可视为磁环厚度增加，此时的两簧片被磁化，产反的磁性而相互吸合，干 簧管接点处于闭合状态。 5.1.3 其他水位控制器 1）浮球磁性开关液位控制器 2）电极式水位控制器 3）压力式水位控制器 4）电阻式水位传示仪 （1）传感器 （2）调节器 2.磁性控制开关控制实例 采用干簧管开关(磁性开关)作为信号控制器对水泵电动机控制，两台电动机一用一备，控制方式有备用泵不自动投入、自动投入及降压起动等。 1）备用泵不自动投入的控制线路 主电路构成 工作情况 (2)电源—HLGN亮—SA1Z位，1-2、3-4通，SA2S位，5-6、7-8通。水位低时，SL1—KA，KM1—M1，HLGN1灭，HLRD1亮。 表5-2的含义 备用图的画法 触 点编号 Z、S点 HA的用法 再读图 小结： | 15分钟 15分钟 10分钟 10分钟 10分钟 10分钟 30分钟 2分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 11月 10 日 | 第 16 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第五章建筑设备电气控制五 |
| 教学目的要求 | 备用泵自动投入的控制线路 消防给水电气控制 两台泵减压起动 |
| 重点及处理方法 | 备用泵自动投入的控制线路，两台泵减压起动，讲演 |
| 难点及处理方法 | 备用泵自动投入的控制线路，两台泵减压起动识图，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习 2）备用泵自动投入的控制线路 用下处于间歇运行状态。 在故障状态下，即使水位处于低水位h1,SL1已接通,但如KM1机械卡住 3)两台泵减压起动 (1)线路组成 主： 控制电路： 5.2 消防水泵的控制 5.2.1 室内消火栓加压水泵的电气控制 5.2.2 自动喷水灭火系统加压水泵的电气控制 5.3 防、排烟设备的控制 5.3.1 对防、排烟设备的要求 5.3.2 防排烟设施的种类及原理 1）排烟口或送风口 2）防烟防火调节阀 3）防烟垂壁 4）防火门 5）排烟窗 小结： | 10分钟 25分钟 25分钟 15分钟 15分钟 10分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 | 作业情况较好 |

| 上课日期 | 2014年 11 月 13 日 | 第 17 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第五章建筑设备电气控制六 |
| 教学目的要求 | 空调系统的电气控制系统介绍一 |
| 重点及处理方法 | 空调系统的电气控制系统基础，讲演 |
| 难点及处理方法 | 空调系统的电气控制系统识图，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习 六．空调与制冷电气控制 空调，空气调节，对房间空气温度、湿度、洁净度、流动速度的调节，借助于空调设备，达到用户规定的指标。 制冷，是指压缩机、蒸发器、节流装置和冷凝器等装置的合理匹配，从低温环境获得热量 制冷是空调系统的核心，给空调目标实现提供动力，空调着重于状态参数的合理分布。 6.1分类与组成 1.空调系统的分类 1）按功能分类 (1)单冷型 (2)冷热两用型 电热型、热泵型、热泵辅助电热型三类 2）按结构分类 (1)整体式空调器 窗式、移动式和台式 (2)分体式 G、L、D、Q、组合式 () 3）按压缩机工作状态分类 (1)定频（定速）式 (2)变频式 4）按空气处理设备的设置分类 (1)集中式 (2)分散式（局部） (3)半集中式 5）其它分类方法 （1）空气流程 （2）露点是否改变 （3）风量是否改变 （4）水量是否改变 （5）自动控制程度 （6）循环风的次数 （7）处理设备的种类 （8）冷源、热源的种类 （9）管道布置、敷设情况 （10）控制精度等 2.空调系统的设备组成（图5-62） 2 空调系统的设备组成 1）空气处理设备 2）冷源和热源 3）空调风系统 4）空调水系统 5）控制、调节装置 6.2 空调系统常用的调节装置 6.2.1 敏感元件 1）电接点水银温度计（干球温度计） 2）湿球温度计 3）热敏电阻 4）湿敏电阻 6.2.2 执行调节机构 1）电动执行机构 2）电动调节阀 3）电磁阀 6.2.3 调节器 1）SY型调节器 2）RS型室温调节器 （1）测量放大电路 （2）双稳态触发电路 3）P系列调节器 （1）直流测量电桥 （2）运算放大电路 （3）输出电路 6.3 分散式空调系统的电气控制实例 6.3.1 分散式空调机组的种类 （1）冷风专用空调器 （2）热泵冷风型空调器 （3）恒温恒湿机组 6.3.2 恒温恒湿机组的电气控制实例 1）系统组成及主要设备 （1）制冷部分 （2）空气处理部分 （3）电气控制部分 2）电气控制电路分析 （1）夏季运行的温、湿度调节 （2）冬季运行的温、湿度调节 | 15分钟 5分钟 15分钟 15分钟 20分钟 30分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 11 月 17 日 | 第18 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第五章建筑设备电气控制七 |
| 教学目的要求 | 集中处理的空调与制冷系统的电气控制系统介绍 |
| 重点及处理方法 | 空调与制冷系统的电气控制系统，讲演 |
| 难点及处理方法 | 空调与制冷系统的电气控制系统，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习 6.4 半集中式空调系统的电气控制实例 6.4.1 风机盘管和新风系统的组成 1）空气处理设备 （1）风机盘管 （2）新风机 （3）新风供给方式 （4）排风设施 1.系统的组成 1）制冷部分，四大部件，风冷式表面冷却器，制冷剂管路分成2条，利用了两个电磁控制 2）空气处理部分，由新风采集口、回风口、空气过滤器、电加热器、电加湿器和通风机等组成。 3）电气控制部分，主要设备有电接点干、湿球温度计及SY-105晶体管调节器、变压器、信号灯、继电器、接触器、开关等。 1.电路图的组成 主电路：1风机，1压机，3电加热器，1电加湿器。2热保护器，熔断器5组，QS开关1， 控制电路：SY105套，6接触器，1中间继电器，1变压器，2电磁阀，6显示灯。选择开关等 2.运行前的准备 熟悉系统图工作过程，先通风后加热，风机先运行后，显示灯亮，其通往加温、湿的常开触点才闭合， 冷量调节靠电磁阀2个来调节蒸发器面积，热量由3组电加热器（2主1 副）供给。 当室内温度和相对湿度下降到T和TW的整定值以下，其电接点断开，使KE1和KE2上电，间接使KM5上电，RH3通电加热。 2）冷、热媒供给方式 （1）双管制和四管制系统 （2）定水量和变水量系统 6.4.2 风机盘管空调系统电气控制实例 1）室温调节方式 2）风机盘管空调的电气控制 （1）电子温控器控制电路 3）波纹管温控器控制电路 6.4.3 新风机控制 1）冷水盘管新风机控制 （1）送风温度控制 （2）风量调节 （3）空气过滤网透气度检测 2）冷、热水两用盘管新风机的控制 （1）冬夏季节转换控制 （2）降温断路控制 6.5 集中式空调系统的电气控制实例 6.5.1 集中式空调系统电气控制特点 1）温度自动控制 2）温度控制的季节转换 3）相对湿度控制 4）湿度控制的季节转换 6.5.2 集中式空调系统的电气控制分析 1）风机、水泵电机的控制 2）温度自动调节及季节自动转换 （1）夏季温度调节 （2）夏季转冬季工况 （3）冬季温度控制 （4）冬季转夏季工况 3）湿度控制环节及季节的自动转换 （1）夏季相对湿度的控制 （2）夏季转冬季工况 （3）冬季相对湿度控制 （4）冬季转夏季工况 6.5.3集中式空调系统的电气控制实例 3.电气控制线路分析 三大部分 1.组成（略） 2.电气控制特点和要求 (4) 湿度控制的季节转换。夏转冬：当相对湿度较低时，电动三通阀冷水端全关闭时，经延时，使转换继电器动作，转入冬季停机过程操作按下停止按钮SB3（SB4）时，风机及系统停止运行，并通行工况。由此可见，湿度控制的工况是通过KA6、KA7实现的。另外，无论何时，开机时系统均处于夏季运行工况，只有经过延时后才能转入冬季工况，如按强转冬按钮SB17，则可立即进入冬季运行工况。 （4）总 五）制冷系统的电气控制 1.制冷系统的分类 2.和组成（简）： 压机，热交换器，节流装置 3.原理（简） 制冷循环的原理图（示意图，T-S图，lgp—h图，框图等） 4.制冷系统的电气控制（实例） 小结： | 10分钟 20分钟 10分钟 20分钟 10分钟 20分钟 10分钟 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 | 作业情况较好 |

| 上课日期 | 2014年 11 月 24 日 | 第 19 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第五章建筑设备电气控制八 |
| 教学目的要求 | 锅炉的电气控制系统介绍 其它系统介绍 |
| 重点及处理方法 | 锅炉的电气控制系统，讲演 |
| 难点及处理方法 | 锅炉的电气控制系统，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 6.6.2 螺杆式冷水机组的电气控制 1）电路控制特点 （1）主电路 （2）冷水机组的非电量保护 （3）电子控制器件 2）冷水机组的控制电路分析 （1）冷水机组电动机的启动 （2）能量调节 1）电路控制特点 （1）启动控制环节 （2）能量调节控制环节 （3）保护环节 6.6.3 活塞式制冷机组的电气控制 2）电气控制电路分析 （1）投入前的准备 （2）开机阶段 （3）能量调节 （4）停机阶段 七. 锅炉房设备的电气控制 7.1 锅炉房设备的组成 7.1.1 锅炉本体 1）汽锅（汽包） 2）炉子 3）过热器 4）省煤器 5）空气预热器 7.1.2 锅炉房的辅助设备 1）运煤、除灰系统 2）送、引风系统 3）水、汽系统（包括排污系统） 4）仪表及控制系统 7.2 锅炉的自动控制任务 7.2.1 锅炉的自动控制概况 7.2.2 锅炉给水系统的自动调节 1）汽包水位自动调节的任务 2）给水系统自动调节类型 （1）单冲量给水调节 （2）双冲量给水调节 （3）三冲量给水调节 7.2.3 锅炉蒸汽过热系统的自动调节 1）蒸汽过热系统自动调节的任务 2）过热蒸汽温度调节类型 7.2.4 锅炉燃烧系统的自动调节 1）锅炉燃烧系统自动调节的任务 （1）维持蒸汽母管额定压力不变 （2）保持锅炉燃烧的经济性 （3）维持炉膛负压在一定范围内 2）燃煤锅炉燃烧过程的自动调节 7.3 锅炉的电气控制实例 7.3.1 系统简介 1）型号意义 2）动力电路电气控制特点 3）自动调节特点 7.3.2 动力电路电气控制分析 1）给水泵的控制 2）引风机的控制 3）一次风机的控制 4）炉排电机和二次风机的控制 5）锅炉停炉的控制 6）声光报警及保护 （1）水位报警 （2）超高压报警 （3）过载保护 7.3.3 自动调节环节分析 1）汽包水位的自动调节 （1）调节类型（单冲量等） （2）蒸汽流量信号的检测 （3）系统中应用的仪表简介 2）过热蒸汽温度的自动调节 3）锅炉燃烧系统的自动调节 八. 电梯的电气控制 8.1 电梯的分类和基本结构 8.1.1 电梯的分类 1）按用途分类 2）按速度分类 3）按拖动方式分类 8.1.2 电梯的基本结构 1）曳引系统 2）导向系统 3）轿厢 4）门系统 5）质量平衡系统 6）安全保护系统 8.2 电梯的电力拖动 8.2.1 电梯的电力拖动方式 8.2.2 交流双速电动机拖动系统的主电路 1）电梯用交流电动机 2）交流双速电动机的主电路 8.2.3 交流调压调速电梯的主电路 1）系统组成特点 2）运行状态分析 8.3 电梯的控制电路实例 8.3.1 系统主要设备及部件 1）总电源及主拖动区 2）主拖动控制区 3）电梯运行过程控制区 4）自动门控制区 5）机械选层器 8.3.2 电梯运行控制分析 九. 建筑机械设备的电气控制 9.1 塔式起重机的电气控制 9.1.1 塔式起重机的工作机构 1）提升机构 2）回转机构 3）小车牵引机构 4）液压顶升机构 9.1.2 QTZ50塔式起重机的安全保护装置 1）零位保护 2）吊钩提升高度限位 3）小车幅度限位 4）力矩保护 5）超重保护 十. 可编程序控制器基本知识 10.1 可编程序控制器的特点 1）无触点免配线，可靠性高，抗干扰能力强 2）编程方法简单易学 3）功能强，性能价格比高 4）硬件配套齐全，用户使用方便，适应性强 5）系统的设计、安装、调试工作量少 6）维修工作量小，维修方便 7）体积小，能耗低 10.2 可编程序控制器的应用领域 1）开关量逻辑控制 2）运动控制 3）闭环过程控制 4）数据处理 5）通信联网 10.3可编程序控制器的组成 可编程序控制器的组成 PLC的组成： 中央处理单元（CPU） 存储器 输入输出单元（I/O单元） 电源 编程器 外形的样子 PLC 小结与思考 ： | 15分钟 10分钟 20分钟 10分钟 10分钟 10分钟 10分钟 10分钟 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 11月 27 日 | 第 20 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第六章用电安全与防雷 |
| 教学目的要求 | 掌握接地方法 理解安全用电和防雷 |
| 重点及处理方法 | 接地方法，安全用电和防雷，讲演 |
| 难点及处理方法 | 接地方法，安全用电和防雷，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习 0综合知识 雷电的形成及危害； 建筑物防雷分类； 避雷装置的组成：接闪器（避雷针、避雷线、避雷带、避雷网、避雷器）、引下线、接地装置。 1.防雷措施 0.1雷电一般知识 0.2分类 根据雷电产生及危害特点的不同，将雷电分为直击雷、感应雷、球形雷和雷电波侵入等几种。 0.3雷电的放电过程 0.4雷电的破坏作用 雷电流具有电流所具有的一切效应，不过，雷电流是极短时间内的巨大的冲击电流，特别是直击雷。 1．热效应破坏作用 2．电动效应破坏作用 3．雷电感应的破环作用 4．雷电反击的破环作用 1 安全用电技术 触电对人体的伤害可归纳为电击与电伤两种。 触电，因接触方式不同分为三类： 1) 单相触电 2) 两相触电 3) 跨步电压触电 1. 电流大小和安全电压 影响触电严重程度主要是通过人体的电流。能引起有电感觉的最小电流称为感知电流，交流为1mA左右；触电后能自主摆脱的最大电流称为摆脱电流，交流为10mA左右；在较短时间内危及生命的电流称为致命电流，如100mA的电流通过人体1s，可足以使人致命，因此 致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下，人体允许通过的电流一般可按30mA考虑。 电流的大小取决于人体的电阻及触电电压。一般不大于36V电压或小于10mA的电流，对人体不会造成生命危险。 2. 电气安全组织措施 1) 加强电气安全教育 2) 严格执行各项规章制度 3) 建立健全电气安全管理机构，落实人员安排 2. 电气安全技术措施 预防触电事故保障人身及设备安全的主要技术措施，有采用安全的特低电压，保证电气设备的绝缘性能，采取屏护、障碍，保证安全距离，合理选用电气装置，装设漏电保护装置和自动断开电源等。 1) 采用安全特低电压 在需要电击防护的地方，采用不高于国标《GB/T3805-2008特低电压(ELV)限值》中规定的不同环境下，正常和故障状态时的电压限值，见表6.2，则不会对人体构成危险。 2) 保证设备电气绝缘性能 电气绝缘就是用绝缘物将带电导体封闭起来，使人不能触及，从而保证安全。设备的电气绝缘是直接触电的防护措施。 3) 采用屏护、障碍 所谓屏护，就是用箱盒、围栏、护罩、护盖等把带电体同外界隔绝开来，以防止人员无意触及带电体，造成直接触电。 所谓障碍，就是在带电体与行走路线之间设置障碍物，防止无意过去触及或过分接近带电体而触电。 4) 保证电气安全距离 为避免发生触电以及各种短路事故、防止发生火灾、过电压放电等，在带电体与人体之间、带电体与其它设施与设备之间、带电体与带电体之间、带电体与地面之间必须留有一定的间隔距离，这个距离就是电气安全距离。 5) 正确使用安全标志 供配电系统中的安全标志可以分为安全色标、安全牌和设备标志。 ① 安全色标：是为了保证人身的安全和设备不受损坏，提醒人员对危险或不安全因素的注意，防止发生意外而设置的带颜色图案的标牌。安全色标包括安全色和安全牌。安全色就是不同的安全信息用不同的颜色表示，目的是使人们能够迅速地发现安全标志并分辨出其中的安全信息，预防事故的发生。一般采用的安全色有： ⅰ 红色：用来标志禁止、停止、危险以及消防设备。“禁止合闸”“禁止启动”等。 ⅱ 黄色：用来提醒人们注意危险。如“当心触电”、“ 当心电缆”等。 ⅲ 蓝色：用来表示指令，要求人们必须遵守的规定。如“必须戴安全帽”、“必须系安全带”等。 ⅳ 绿色：用来给人们提供允许、安全的信息。如“在此工作”、“已接地”等。 ⅴ 黑色：用来标志文字、图形符号以及警告标志的几何边框等。 ② 安全牌：由不同的几何图形和安全色构成，并加上相应的图形符号和文字，用以表达特定的安全信息。一般有以下几种： ⅰ 禁止类安全牌：用圆形，基本型式是带斜杠的圆边框。斜杠与圆边框用红色，背景用白色，含义是禁止人们不安全行为。例如：“禁止靠近”、“禁止入内”等。 ⅱ 警告类安全牌：基本型式是正三角形边框，背景用黄色，边和图象都用黑色。用于提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险。例如：“注意安全”、“当心伤手”等。 ⅲ 指令类安全牌：用圆形，背景用蓝色，图象及文字用白色。含义是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施。例如：“必须戴防护眼镜”、“必须戴防护手套”等。 ⅳ 提示类安全牌：用矩形，背景用绿色，图象及文字用白色。含义是向人们提供某种信息的图形标志。例如：“避险处”、“可动火区”等。 安全标示牌的悬挂位置与安全标识牌的类别有关。例如：“禁止合闸，有人工作”等禁止类标示牌用来挂在一经合闸即可送电到施工现场设备的开关的操作把手上，防止误送电；“止步，高压危险”等警告类标示牌用来挂在禁止通行的过道、配电装置、变压器周围的遮拦、施工地点靠近带电设备的遮栏等明显处，以警示周边行人；“在此工作”等提示类标示牌用来挂在工作现场周围所装设的临时遮栏入口处或指定工作的设备上，以提示他人，注意作业人员安全，不得随意操作。 ③ 设备标志：在供配电系统中，电气设备是十分复杂的，这些设备若没有统一明确的标志和编号，不仅不便于识别与管理，而且更重要的是在操作和检修维护过程中容易发生错误。因分辨设备出错而造成的血淋淋的事故在系统中比比皆是。因此，设备标志也是防止人身事故，保证安全生产的一项重要技术措施。 6）装设残余电流保护装置 7) 自动断开电源(接地故障保护) 8) 创造等电位环境 9) 采取电气隔离措施 采用隔离变压器或电气上隔离的发电机供电，以防止外露导体异常带电时造成触电事故。要求被隔离的回路电压不超过500V，并且带电部分不能与大地、其他电路相连接。 10) 设置不导电环境 让所在环境的地面、墙体等全部成为绝缘体，可能出现不同电位的两点之间的距离拉开到2m之外，这样可以避免因工作绝缘而使人同时触及不同电位的两点。 6.2 建筑物及其设备防雷 1. 过电压的定义及种类 过电压是指对供配电系统绝缘有危险的，超过其最高工作电压的电压升高。例如：工频交流电，其电压均方根值超过额定值的10%，并持续大约1分钟时间以上时，可以认为是过电压。过电压属于供配电系统中的一种电磁扰动现象，在电路状态或电磁状态突然变化时出现，分内部过电压和外部过电压两大类。 (1) 内部过电压 系统本身由于故障、负荷剧烈变动、开关操作等原因使运行方式发生突然改变而引起的过电压。包括操作过电压、谐振过电压、暂态过电压等。 (2) 外部过电压 又称大气过电压、雷电过电压，是由于大气中的雷云放电而在供配电系统的电气设备上所形成的过电压。外部过电压的持续时间约为几十微秒，具有脉冲的特性，常称为雷电冲击波，其电压幅值可高达几千万伏，电流幅值可大到几十万安培。雷电过电压又分为直击雷过电压和感应雷过电压两种。 2. 雷电波侵入 雷电波侵入指雷电作用于架空线路或金属管道等，使雷电波可能沿着这些管线侵入，危及人身安全或造成设备的损坏等。 3. 防雷相关名词 1) 雷电流 2) 雷暴日 3) 年预计雷击次数 防雷保护包括外部防雷保护和内部防雷保护两部份。外部防雷保护是指建筑物（或设施）的直击雷防护，内部防雷保护是指雷电电磁脉冲的防护。 1. 直击雷防护设备 完整的防直击雷装置包括：接闪器、引下线和接地装置三个部分。其中接闪器是关键部分，它利用凸出于被保护物位置的金属导体把雷电引向自身，专门接受直击雷的放电。 (1) 接闪器 接闪器有多种型式。常见的有避雷针、避雷线、避雷带、避雷网等。 1) 避雷针 为金属材料，棒状的接闪器，一般采用镀锌圆钢(针长1m以下时直径不小于12mm、针长1～2m时直径不小于16mm、烟囱顶上的针直径不小于20mm)或镀锌焊接钢管(针长1m以下时内径不小于20mm、针长1～2m时内径不小于25mm、烟囱顶上的针直径不小于40mm)制成。它既可以附设式安装又可以独立式安装。 2) 避雷线 又称架空地线，常架设在杆塔顶部，保护下面的架空电力线路等狭长物体。其保护原理与避雷针相似。避雷线宜采用截面不小于35mm2的镀锌钢绞线。 3) 避雷带与避雷网 避雷带是指沿建筑物檐角、屋角、屋脊、屋檐、女儿墙等最可能受雷击的地方敷设的防直击雷的金属导体。当屋顶面积较大时，中间需增加敷设金属导体，形成网格状，就成了避雷网。 (2) 引下线 是指连接接闪器与接地装置的金属导体。防雷装置的引下线应满足机械强度、热稳定以及耐腐蚀的要求。 专设的引下线宜沿建筑物外墙明敷设，并应以较短路径接地。对建筑外观要求较高者，可暗敷，但截面应加大一级。 2. 雷电电磁脉冲防护元件 雷电电磁脉冲是指雷电放电产生的电磁辐射，其电场和磁场通过某种途径藕合到电子和电气回路中产生的干扰性电涌电压或电涌电流，英文缩写是LEMP。 雷电电磁脉冲的的防护可以包括：雷电波侵入、雷击感应过电压以及系统操作过电压的防护等。避雷器与电涌保护器(SPD)在雷电电磁脉冲的防护中担任重要角色。 外部雷击及内部暂态过程造成的瞬间尖峰电压冲击，超过相应稳定的电压峰值，当电压及电流高于正常值的两倍时被称之为电涌。电涌保护器（又称浪涌保护器）是限制电涌电压和分流电涌电流的装置，可以认为是低压的避雷器，主要针对电子信息类设备提供防护。 1) 电涌保护器分类 电涌保护器按工作原理可分为： ① 开关型SPD：。 ② 限压型SPD： ③ 开关、限压组合型SPD： ④ 分流型或扼流型SPD： 2) 电涌保护器主要参数 4 建筑物及其设备防雷 1. 建筑物防雷 根据规范，各类防雷建筑物都应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。并且在装有防雷装置的建筑物，防雷装置如果与其它设施和建筑物内的人员无法隔离，应采取等电位连接。 (1) 第一类防雷建筑物防雷措施 1) 直击雷防护 防直击雷时，应装设独立避雷针或架空避雷线(网)，使被保护建筑物及突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸大小符合第一类防雷的要求。 要求独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离，架空避雷线(网)至被保护建筑物屋面和各种突出屋面物体之间的距离，均不应小于3m。 独立避雷针、架空避雷线(网)应设置独立的接地装置，并且每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω，在高土壤电阻率的地区，可适当增大。 当建筑物高度超过30m时，应采取防侧击雷的措施，即：从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设置一水平避雷带并与引下线相连；30m及以上外墙上的如栏杆、门窗等较大的金属物件需与防雷装置连接。 2) 雷电波侵入防护 架空线路或裸露的金属管道等遭遇雷雨时，即使不遭受直接雷击，但也因与雷电发生感应，产生的雷电波会沿着管线侵入建筑物内，危及人身与设备的安全，这种现像称为雷电波侵入。 第一类防雷建筑物防雷电波侵入时，低压线路宜全线采用电缆直接埋地敷设，并在入户端，应将电缆的金属外皮、所穿钢管接到防雷电感应的接地装置上。 (2) 第二类防雷建筑物防雷措施 1) 直击雷防护 应在建筑物上宜采取装设避雷网(带)或避雷针或由其两者混合组成的接闪器，使被保护的建筑物及突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围中。在整个屋面上装设避雷网的网格尺寸大小，应符合第二类建筑物防雷的要求。 2) 雷电波侵入防护 (3) 第三类防雷建筑物防雷措施 1) 直击雷防护 宜采取在建筑物上装设避雷网(带)或避雷针或由其两者混合组成的接闪器。避雷带应装设在屋脊、屋檐、屋角、女儿墙等易受雷击部位，整个屋面上网格尺寸大小应符合第三类建筑物防雷的要求。 2) 雷电波侵入防护 2. 机电设备设施雷电电磁脉冲防护 当今智能化、信息化的时代，各种类型的电子信息装置包括计算机、电信设备、控制系统等应用广泛。这些高精度、高灵敏度的产品中使用着大量的固态半导体元件，因耐压很低极易受到电磁冲击而出现故障或损坏。因此要保证现在渗透到各个领域的电子信息、控制系统的正常运行，必须装设雷电电磁脉冲的防护。 雷电电磁脉冲(LEMP)的防护可以采取：屏蔽、等电位联结、接地及装设电涌保护器等措施。 建筑物本身抗LEMP干扰的典型思路是格栅形的笼式屏蔽系统。 即利用法拉第笼的原理，将建筑物所属的金属部件，包括金属框架、支架、钢筋以及非可燃可爆的金属管线等进行多重联结后共同接地，从而形成一个三维的、格栅形的金属屏蔽网络，使建筑物内的电子设备得到屏蔽保护。建筑物形成的格栅形金属屏蔽网络，除了能有效防护空间电磁脉冲外，还是等电位网络。将设备金属外壳和金属机柜、机架等并入此网络，可以限制设施和设备任意两点之间的电位差。另外，格栅形金属网络为雷电及感应电流提供多条并联通路，可使建筑物内部的分流达到最佳效果。利用建筑物的自然屏蔽物和各种金属物体与安装的设备之间相互联结成等电位网络，已是现在工程中通用的做法。 (1) 防雷区 依据雷电电磁脉冲的强度等，可把建筑物或构筑物由外到内分为不同的雷电防护区(LPZ)，简称防雷区，不同空间区域采取与之相适应的防雷措施。 (2) 防雷电电磁脉冲屏蔽措施 屏蔽是减小电磁干扰的基本措施，可从以下几个方面入手： 1) 外部屏蔽 将建筑物的混凝土内钢筋、金属框架与构架、金属屋顶、金属立面等所有大尺寸金属部件应连接在一起并且与防雷系统等电位连接，形成网孔宽度为几十厘米的金属屏蔽网络。穿入这类金属屏蔽网的导电金属物应就近与其做等电位连接。 2) 合理布线 对于电源线与信号线合理的走线与布置可以减少电磁感应。 3) 线路屏蔽 对于电力、通讯线路根据需要可以采用屏蔽电缆，但其屏蔽层 如果要防LEMP的话至少应在两端进行等电位连接。当系统有防静电感应等要求只在一端做等电位连接时，应采用双层屏蔽电缆，其外层屏蔽按防LEMP要求在两端做等电位连接。电缆经过防雷区时，按规定还应在分区界面处再作等电位连接处理。 布设于各个独立建筑物之间非屏蔽电缆应敷设在金属管槽中。这些金属管槽要求一端到另一端电气贯通，并分别与各自建筑物的等电位连接带连接。电缆的屏蔽层也应与等电位连接带连接。屏蔽电缆的屏蔽层如果经计算可以承载实际的雷电流，也可不敷设在金属管槽内。 上述这些防雷电电磁脉冲的屏蔽措施措施可以组合使用。 (3) 等电位连接 等电位连接，就是用连接导体或电涌保护器将分开的金属物相互连接起来，安全导走可能加于其上的电流，减小它们之间危险的电位差。 前面讲述的建筑物内通过多重联结而形成的三维格栅形金属网络，既是屏蔽网络也是等电位连接网络。电气装置的保护地PE应按照网格形或星形方式接入等电位连结网络中。 1) 建筑物等电位连接要求 6.3 电气装置接地 1. 接地与接地装置 接地是指物体的某部分与大地之间作良好的电气连接。 在土壤中直接与大地接触，作散流用的金属导体，称为接地体(或接地极)。其中，专门为接地而装设的接地体，称为人工接地体。兼作接地体用的各种地下金属管线及建筑物混凝土基础的钢筋等称为自然接地体。 从接地体到引下线断线卡子处、到等电位连接带或到接地端子的金属连接导体，称为接地线。接地体与接地线合称为接地装置。实际的接地装置是一个由多个接地体在大地中用接地线连接起来的网络状整体(又称接地网) 。 2. 接地电流和对地电压 当电流通过接地体导入大地后，在地下将作半球形扩散(叫散流)。 这一电流被称为接地电流Id。在距离接地体越远的地方扩散球面越 大，其散流电阻越小，电位相对于接地点处 来说也越低，其电位分布曲线如图6.21所示。 通过试验发现，在距离接地点约20m左 右的地方，电位已趋近于零，这个电位为零 的位置，可称为电气上的“地”。电气设备的 接地部分与零电位“地”之间的电位差，就称 为接地部分的对地电压Ud0，如图6.21所示。 图中的电位分布曲线还可用来解释跨步电压触电。 3. 工作接地、保护接地和重复接地 1) 工作接地 工作接地是为了使电力系统及与之相连的设备达到正常运行、可靠使用而设置的接地。例如变压器中性点接地、防雷装置的接地 等。 2) 保护接地与保护接零 保护接地是为保障人身及设备安全，将设备在正常下不带电的 外露可导电部分与接地装置之间作良好的金属连接。 保护接地在TT系统和IT系统中，设备的金属外壳分别通过各自 的接地线(PE线)直接接地。 在TN-S系统中，设备的金属外壳分别通过公共的PE线接地；在TN-C系统中，设备的金属外壳通过PEN线接地，即将电气设备不带电部分(外壳,机座)与零线连接，成为保护接零。 要注意的是，同一个低压配电系统中不能保护接地与保护接零混用，否则当保护接地的设备发生单相碰壳接地故障时，保护接零的设备金属外壳将带上危险的电压。 3）重复接地 在TN系统中，为确保公共PE线或PEN线安全可靠，除在电源中性点进行工作接地外，还应在PE线或PEN线的下列地点进行重复接地：ⅰ架空线路终端及沿线每隔lkm处；ⅱ电缆和架空线引入建筑物处。 如果不重复接地，当PE线或PEN线断线且有设备发生单相碰壳时，接在断线后面的所有设备金属外壳都将出现危险的接近于相电压的对地电压。如果进行了重复接地，则发生同样故障时，断线后面的设备外壳的对地电压将大大降低。 1. 接地电阻概念 接地电阻是接地体、接地线的金属电阻与接地体流散电阻的总和。因接地线、接地体的金属电阻相对很小，所以可认为流散电阻就是接地电阻。 接地电阻分为工频接地电阻Rd和冲击接地电阻Rsh。工频接地电阻是工频接地电流通过接地装置导入大地所呈现的接地电阻；冲击接地电阻是雷电流通过接地装置导入大地所呈现的接地电阻。 2. 接地装置计算 | 10分钟 10分钟 15分钟 15分钟 30分钟 10分钟 10分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 | 作业情况较好 |

| 上课日期 | 2014年 12 月 1 日 | 第21 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第七章 智能建筑与CATV系统 |
| 教学目的要求 | 了解智能建筑 理解综合布线技术 了解其它电气系统 |
| 重点及处理方法 | 智能建筑的组成，综合布线技术，讲演 |
| 难点及处理方法 | 智能建筑的组成，综合布线技术，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 9.1 智能建筑对电气系统的要求 9.1.1 概述 9.1.2 智能建筑的组成及功能 （1）通信自动化（CA）系统 （2）建筑物自动化（BA）系统 （3）办公自动化（OA）系统 （4）结构化综合布线和集成系统 9.2 智能消防系统 9.2.1 火灾探测器 （1）火灾探测器的分类 （2）火灾探测器性能要求 （3）火灾探测器的选择 1）火灾燃烧特点与探测器的选择 2）根据建筑物的特点及场合的不同选用探测器 9.2.2 火灾自动报警系统 （1）火灾报警器控制器的作用与分类 （2）火灾自动报警系统的分类 9.2.3 消防联动控制 （1）消防供电 （2）消防设备的联动控制 （3）防火卷帘门及防火门联动控制 9.2.4 智能消防系统的智能化方式 （1）阀值比较方式 （2）报警阀值自动浮动方式 （3）分布智能方式 （4）火灾模式识别方式 9.3 CATV系统 9.3.1 共用天线电视系统的构成 （1）接收信号源系统 （2）前端系统 （3）传输分配系统 9.3.2 CATV系统设计 （1）设计要求 （2）设计步骤 9.4 有线广播、扩声及同声传译系统 9.4.1 有线广播 （1）有线广播的分类 1）业务性广播 2）服务性广播 （2）有线广播系统的工作原理 9.4.2 扩声系统 （1）扩声系统的组成 （2）扩声系统的音质评价 ①低音丰满柔和而富有弹性； ②中低音浑厚而不混浊； ③中高音明亮透彻而不生硬； ④高音圆润纤细而不刺耳。 （3）扩声系统的主要设备及功用 1）卡座、CD、DVD、话筒 2）调音台 3）信号处理设备 4）扬声器 9.4.3 同声传译系统 （1）有线传输同声传译系统 （2）无线传输同声传译系统 9.5 楼宇自动控制系统 9.5.1 楼宇自动控制系统的功能及组成 （1）系统功能 楼宇自动控制系统的功能主要是对建筑物的关键设备和设施实现测量、监视和控制，其监视和控制的对象分为以下几类： ①建筑物的变配电设备、应急备用电源和不间断电源； ②空调设备、通风设备和环境监测设备； ③给排水设备及污水处理设备； ④灭火排烟、联动控制设备等； ⑤防盗报警及监控设备； ⑥广播音响设备； ⑦电梯、自动扶梯设备。 （2）系统组成 9.5.2 楼宇设备自控系统 （1）空调自控系统 （2）给排水自控系统 （3）变配电控制系统 （4）照明系统 （5）电梯系统 （6）消防喷淋系统 9.5.3 楼宇自动控制系统的发展趋势 9.6 智能保安系统 9.6.1 安全防范系统的组成 （1）防盗报警系统 1）防盗报警器 ①电磁式开关报警器 ②红外线报警器 A.主动式红外报警器 B.被动式红外报警器 ③微波报警器 ④超声波传感器 （2）电视监控系统的基本结构 ①前端设备包括摄像机、镜头、外罩和云台等； ②传输系统包括线缆、调制与解调设备、视频放大器等； ③终端设备包括控制器、图像处理与显示。 前端设备与控制装置的信号传输以及执行功能均是通过解码器的硬件装置来实现的。 1）前端设备 ①摄像机 ②镜头 ③外罩 ④云台 2）传输系统 3）终端设备 ①电视监控系统的控制器有： a.录像机电源开关控制设备。 b.云台与镜头控制设备：控制云台上下、左右和旋转。镜头控制指聚焦、变焦、光圈。 c.控制切换设备：控制切换到哪一路图像，有时经云台、镜头控制，有时是单独控制的。 ②显示与记录设备 （3）出入口控制系统 1）卡片出入控制系统 ①磁卡 ②集成电路卡（IC卡） 2）人体自动识别技术系统 （4）可视对讲系统 1）单对讲型系统 2）可视对讲系统 （5）巡更系统 （6）停车场出入管理系统 9.6.2 防范防盗系统的设计要领 系统的设计应达到以下基本要求： ①满足使用上的条件要求； ②设计的防范系统易于实现； ③根据系统的重要性，是否设置后备系统； ④尽可能考虑该系统与智能建筑其他各部分的联系，以提高设备利用率，降低系统运行成本。 9.7 综合布线 9.7.1 概述 （1）综合布线的概念 （2）综合布线的特点 1）实用性 2）灵活性 3）扩充性 4）可靠性 5）经济性 9.7.2 综合布线系统的构成 （1）工作区子系统 （2）水平子系统 （3）干线子系统 （4）设备间子系统 （5）管理区子系统 （6）建筑群干线子系统 9.7.3 综合布线系统的设计 其设计步骤为： ①了解用户需求情况； ②分析建筑物平面图； ③评估布线路由设计； ④掌握系统结构； ⑤对所设计综合布线系统进行可行性论证； ⑥绘制综合布线施工图； ⑦编制综合布线用料清单。 9.7.4综合布线系统设计概述 (1)基本型 其配置： ①每个工作区有 1个信息插座。 ②每个信息插座 的配线电缆为每 条4对双绞线。 ③干线电缆的配置，对计算机网络24个信息插座配2对双绞线，或每个集线(HUB)或集线器群(HUB群)配4对双绞线；对电话至少每个信息插座配1对双绞线。 其特点为： ①能支持所有语音和数据的应用。 ②便于技术人员管理。 ③采用气体放电管式过电压保护和能够自复的过电流保护。 ④能支持多种计算机系统数据的传输。 (2)增强型 其配置为： ①每个工作区有2个或2个以上信息插座。 ②每个信息插座的配线电缆为每条4对双 绞线。 ③干线电缆的配置，对计算机网络24个信息插座配2对双绞线，或每个集线器(HUB)或集线器群(HUB群)配4对双绞线；对电话至少每个信息插座配1对双绞线。 2)设计综合管理 综合布线系统能把智能化建筑物内、外的所有设备互联起来。 9.8 办公自动化 9.8.1 办公自动化的模式 9.8.2 办公自动化主要设备 1）信息处理设备 2）信息传输设备 3）信息复制设备 4）信息储存设备 5）辅助设备 9.8.3 办公自动化系统与通信系统的连接 目前，智能建筑的信息传输方式主要有三种： （1）程控用户交换机PBX（Private Branch EXchange） （2）计算机局域网（LAN） 9.9 电话、通信系统 略 | 15分钟 10分钟 10分钟 10分钟 10分钟 10分钟 10分钟 10分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 12月 8 日 | 第 22 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第八章施工图设计与识读 |
| 教学目的要求 | 掌握施工图组成，能够简单识读。 |
| 重点及处理方法 | 照明平面图识读，电气控制图识读，讲演与讨论 |
| 难点及处理方法 | 照明平面图识读，电气控制图识读，讲演与讨论 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 10.1 设计基础知识 10.1.1 设计依据 1)设计的法律依据与设计原则资料 ①建筑总平面图、建筑内部空间与电气相关的建筑设计图。 ②用电设备的名称、容量、空间位置、负荷的时变规律、对供电可靠性与控制方式的要求等资料。 ③与城市供电、供水、通信、有线电视等网络接网的条件与方式等方面的资料。 ④建筑物在火灾、雷害、震灾与安全等方面特殊潜在危险的必要说明资料。 ⑤建筑物内部与外部交通条件，交通负荷方面的说明资料。 ⑥电气设计所需的大气、气象、水文、地质、地震等自然条件方面的资料。 2)民用建筑电气设计必须遵照的国家有关 法令 3)电气设计应遵循的标准和常用标准图集 10.1.2 设计的评价原则 (1)适用 (2)安全 (3)经济 (4)美观 10.1.3 设计内容 1)建筑电气工程设计的主要内容 (1)变配电所设计主要内容包括： ①根据变配电所供电的负荷性质及其对供电可靠性的要求，进行负荷分级，从而确定所需的独立供电电源个数与供电电压等级，并确定是否设置应急备用发电机组。 ②进行变配电所负荷计算与无功功率补偿计算，确定无功补偿容量。 ③确定变压器型式、台数、容量，进行主接线方案选择。 ④变配电所所址选择。 ⑤短路电流计算与开关设备选择。 ⑥二次回路方案的确定，继电保护的选择与整定计算，操作电源的选择，计量与 测量。 ⑦防雷保护与接地装置设计。 ⑧变配电所电气照明设计。 (2)高低压供配电系统设计 ①输电线路设计。 ②高压配电系统设计。 ③低压配电系统设计。 (3)电力设计 (4)电气照明设计 (5)电梯的选型与配电设计 (6)电气信号及自动控制设计 (7)防雷与接地设计 (8)建筑设备电脑管理系统 建筑设备电脑管理系统设计的主要内容是： ①子系统的划分及管理项目的确定。 ②子系统监测点与控制点的确定，子系统网络结构的建立。 ③子系统与管理系统主机的接口设计，管理系统网络结构的建立，通讯协议的确定。 系统的硬件配置与软件设计应在电脑专业人员的参与配合下进行。 2)建筑弱电工程设计的主要内容 (1)电缆电视系统 (2)通信系统 (3)广播音响系统 (4)火灾自动报警和消防联动系统 火灾自动报警与消防联动系统设计的主要内容包括： ①按照建筑物的性质确定防火等级；决定火警报警与消防联动系统的配置水平。 ②根据建筑空间的使用功能、几何特征和 可燃物性质选择火灾探测器的类型与安装位置。 ③确定报警控制器的型式与安装位置以及信号传送网络的结构设计。 ④消防指挥中心选址，主机与监控、广播、通信设备的选型。 ⑤自动灭火系统的选型与系统结构设计。 ⑥管线选择及其敷设方式确定。 某些高层建筑将消防报警系统与设备监控电脑相连接，以实现消防监控自动化。但消防监控的具体模式，尚应征得消防主管部门的同意。 (5)保安监控系统 ①银行保安系统： ②看更巡逻保安系统： ③其他保安设施： 博展馆、档案馆、贵重文物的贮存场所等均应设置保安监控系统。 (6)计算机经营管理系统 10.2 设计程序和深度 10.2.1 概述 在进行民用建筑电气工程设计时应注意以下4方面： ①在工程项目决策以后，建筑电气工程设计一般分为初步设计和施工图设计2个阶段。对大型和重要的民用建筑工程，在初步设计前，应进行设计方案优选。 ②在设计前应进行调查研究，搞清与工程设计有关的基本条件，收集必要的设计基础资料，并进行认真分析。 ③对电气设计文件的编制必须严格贯彻执行国家的法律法规和工程建设的政策，必须符合国家现行的建筑工程建设标准、设计规范和制图标准，遵守设计工程程序。 ④对各阶段设计文件要完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸等要准确清晰，整个文件要经过严格校审，避免“错、缺、漏、碰”。 10.2.2 设计文件的内容与深度 1)方案设计 2)电气初步设计(扩初设计) 十条 (1)设计说明书 ①设计依据 ②设计范围 ③供电设计 a.负荷等级 b.供电电源及电压 c.供电系统 d.变配电站 e.继电保护与计量 g.功率因数补偿方式 h.全厂供电线路和户外照明 i.防雷与接地 ④电力设计 a.电源、电压和配电系统 b.环境特征和配电设备的选择 c.导线、电缆选择及敷设方式 d.设备安装 e.接地系统 ⑤照明设计 ⑥电梯供电设计 ⑦自动控制与自动调节 ⑧建筑设备电脑管理系统 ⑨建筑与构筑物防雷保护 ⑩需提请在设计审批时解决或确定的主要问题 (2)设计图纸 ①供电总平面图 ②变、配电站 ③电力 ④照明 ⑤电梯 ⑥自动控制与自动调节 ⑦建筑设备电脑管理系统 ⑧建筑防雷 (3)主要设备及材料表 (4)计算书(供内部使用) ①各类用电设备的负荷计算。 ②短路电流及继电保护计算。 ③电力、照明配电系统保护配合计算。 ④避雷针保护范围计算。 ⑤大、中型公用建筑主要场所照度计算，特殊部分的计算。 3)弱电初步设计(扩初设计) 十条 ②设计范围 ③通信设计 a.电话站设计 b.通信线路网络设计 ④电缆电视设计： a.共用天线电视系统 b.有线电视系统 ⑤有线广播和扩声系统设计： a.有线广播系统 b.扩声和同声传译系统 ⑥呼叫信号、公共显示及时钟系统设计： a.呼叫信号系统 b.公共显示系统 c.时钟系统 ⑦电脑经营管理系统设计 ⑧火灾自动报警及消防联动控制系统设计 ⑨保安系统设计 ⑩需提请在设计审批时解决或确定的主要问题 (2)设计图纸 ①各弱电项目系统方框图。 ②主要弱电项目控制室设备平面布置图(较简单的中、小型工程可不出图)。 ③弱电总平面布置图，绘出各类弱电机房位置、用户设备分布、线路敷设方式及路由。 ④大型或复杂子项宜绘制主要设备平面布 置图。 ⑤电话站内各设备连接系统图。 ⑥电话交换机同市内电话局的中继接续方式和接口关系图(单一中继局间的中、小容量电 话交换机可不出图)。 ⑦电话电缆系统图(用户电缆容量比较小的系统可不出图)。 (3)主要设备及材料表 (4)计算书(供内部使用) 4)电气施工图设计？？ (1)图纸目录、首页及设计说明 ①图纸目录 ②首页及设计说明 (2)供电总平面图 ①图纸内容 ②说明内容 (3)变、配电站 ①高、低压供配电系统图 ②变、配电站平、剖面图 ③继电保护、信号原理图和屏面布置图 ④变、配电站照明和接地平面图 (4)电力 ①电力平面图： a.图纸内容 b.说明内容 ②电力系统图(简单工程可不出图) ③安装图 (5)电气照明 ①照明平面图： a.图纸内容 b.说明内容 ②照明控制图 ③照明安装图 (6)电梯 ①电梯机房平面布置图 ②必要时画出电梯井剖面图 (7)自动控制与自动调节 ①配电系统图、方框图、原理图 ②控制、供电、仪表盘面布置图 ③外部接线图和管线表(平面图能表达清楚时可不出图)： ④控制室平面图 ⑤安装图 (8)建筑设备电脑管理系统 ①控制系统图、流程框图 ②中心站控制室平面图 ③平面管线图 ④电源供应系统图 (9)建筑与构筑物防雷保护 ①图纸内容 ②说明内容 5)弱电施工图设计？？ (1)图纸目录、首页及设计说明 ①先列新绘制图纸，后列选用的标准图或重复利用图。 ②首页及设计说明 (2)设计图纸 ①各弱电项目系统图。 ②各弱电项目控制室设备布置平、剖 面图。 ③各弱电项目供电方式图。 ④各弱电项目主要设备配线连接图。 ⑤电话站中断方式图(小容量电话站不出 此图)。 ⑥各弱电项目管线敷设平面图。 ⑦竖井或桥架电缆排列断面或电缆布 线图。 ⑧线路网总平面图(包括管道、架空、直埋线路)。 ⑨各设备间端子板外部接线图。 ⑩各弱电项目有关联动、遥控、遥测等主要控制电气原理 (3)计算书(供内部使用) 10.3 电气施工图设计实例 10.3.1 概述 10.3.2 电气照明设计的要求 1)底层各用房 2)一层各用房 3)二层各用房 4)三层各用房 5)四层各用房 6)五层各用房 7)屋顶梯间 10.3.3 光照设计 10.3.4电气线路设计 1)照明供电系统的考虑 2)线路负荷确定 3)导线截面及自动开关的选择 4)图纸目录、说明、图例、干线图、系统图、平面图 图 线 目 录 电 气 设 计 说 明 1)工程概况及设计依据 2)设计范围 3)负荷级别及电源 4)导数敷设 5)设备安装 6)防雷 7)接地 8)其他说明 | 15分钟 15分钟 15分钟 45分钟 10分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 | 作业情况较好 |

| 上课日期 | 2014年 12 月 11 日 | 第 23 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 讨论课 |
| 教学目的要求 | 其它系统介绍，复习机动 |
| 重点及处理方法 |  |
| 难点及处理方法 | 讨论 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 其它未讲的或不详细的电气系统 建筑电气的各型思考题汇总 全面总结 | 45分钟 45分钟 10分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法总结、分组讨论 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 12月 18 日 | 第24 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 辅导环节 |
| 教学目的要求 | 全面把握建筑电气 |
| 重点及处理方法 |  |
| 难点及处理方法 |  |
| 授课方式 | 讨论、讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 小结： 复习考试辅导 | 100分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讨论、讲授 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

# Text boxes

（2）截止区：发射结反向偏置，集电结反向偏置

（1）放大区：发射极正向偏置，集电结反向偏置

（3）饱和区：发射结正向偏置，集电结正向偏置